## Painel de Margem 2025-03
Região | UF | Ponto de Conexão | Tensão (kV) | N° Barra | PA (MW) | CUST (MW) | Ano | Margem (MW) | FatorLimitante | Observacao
Sudeste | RJ | GNA I | 345 | 52 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | GNA I | 345 | 52 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | GNA I | 345 | 52 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | SP | Tijuco Preto | 500 | 77 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Tijuco Preto | 500 | 77 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Tijuco Preto | 500 | 77 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Tijuco Preto | 500 | 77 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Tijuco Preto | 500 | 77 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Resende | 500 | 87 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Resende | 500 | 87 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Resende | 500 | 87 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Resende | 500 | 87 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Resende | 500 | 87 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | ES | Viana | 345 | 90 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Viana | 345 | 90 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana | 345 | 90 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana | 345 | 90 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana | 345 | 90 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 500 | 101 | 0 | 0 | 2025 | 1000 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-51 500/345 kV de Poços de Caldas em regime normal. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 500 | 101 | 0 | 0 | 2026 | 1000 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-51 500/345 kV de Poços de Caldas em regime normal. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 500 | 101 | 0 | 0 | 2027 | 1000 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-51 500/345 kV de Poços de Caldas em regime normal. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 500 | 101 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1000 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-51 500/345 kV de Poços de Caldas em regime normal. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 500 | 101 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Sobrecarga inadmissível no TR-51 500/345 kV de Poços de Caldas em regime normal. | -
Sudeste | SP | Cachoeira Paulista | 500 | 104 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Cachoeira Paulista | 500 | 104 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Cachoeira Paulista | 500 | 104 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Cachoeira Paulista | 500 | 104 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Cachoeira Paulista | 500 | 104 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Angra dos Reis | 500 | 105 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Angra dos Reis | 500 | 105 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Angra dos Reis | 500 | 105 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Angra dos Reis | 500 | 105 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Angra dos Reis | 500 | 105 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 500 | 106 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 500 | 106 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 500 | 106 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 500 | 106 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 500 | 106 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Grajaú | 500 | 107 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Grajaú | 500 | 107 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Grajaú | 500 | 107 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Grajaú | 500 | 107 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Grajaú | 500 | 107 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | São José | 500 | 108 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | São José | 500 | 108 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | São José | 500 | 108 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | São José | 500 | 108 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | São José | 500 | 108 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Campos 2 | 500 | 117 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV.
Sudeste | RJ | Campos 2 | 500 | 117 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV.
Sudeste | RJ | Campos 2 | 500 | 117 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Campos 2 | 500 | 117 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Campos 2 | 500 | 117 | 0 | 0 | > 2029 | 1300 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 345 | 140 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 345 | 140 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 345 | 140 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 345 | 140 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Adrianópolis | 345 | 140 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Jacarepaguá | 345 | 144 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Jacarepaguá | 345 | 144 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Jacarepaguá | 345 | 144 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Jacarepaguá | 345 | 144 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Jacarepaguá | 345 | 144 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Campos | 345 | 147 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | RJ | Campos | 345 | 147 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Campos | 345 | 147 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Campos | 345 | 147 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Campos | 345 | 147 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Vitória | 345 | 149 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Vitória | 345 | 149 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Vitória | 345 | 149 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Vitória | 345 | 149 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Vitória | 345 | 149 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | MG | Porto Colômbia | 345 | 216 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Porto Colômbia | 345 | 216 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Porto Colômbia | 345 | 216 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Porto Colômbia | 345 | 216 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Porto Colômbia | 345 | 216 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 345 | 218 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 345 | 218 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 345 | 218 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 345 | 218 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 345 | 218 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 345 | 219 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 345 | 219 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 345 | 219 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 345 | 219 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 345 | 219 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Corumbá | 345 | 220 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Corumbá | 345 | 220 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Corumbá | 345 | 220 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Corumbá | 345 | 220 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga na LT 345 kV Corumbá - Itumbiara em regime normal, no cenário de elevada exportação da região Norte e na condição de carga média. | -
Centro-Oeste | GO | Corumbá | 345 | 220 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 345 kV Corumbá - Itumbiara em regime normal, no cenário de elevada exportação da região Norte e na condição de carga média. | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 230 | 226 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 230 | 226 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 230 | 226 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 230 | 226 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Bandeirantes | 230 | 226 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Geral | 230 | 227 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Geral | 230 | 227 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Geral | 230 | 227 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Geral | 230 | 227 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Geral | 230 | 227 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 230 | 228 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 230 | 228 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 230 | 228 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 230 | 228 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Sul | 230 | 228 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Barro Alto | 230 | 229 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Barro Alto | 230 | 229 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica setores de 230 kV (581,5 MW) e 69 kV (118,7 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Barro Alto | 230 | 229 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica setores de 230 kV (581,5 MW) e 69 kV (118,7 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Barro Alto | 230 | 229 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica setores de 230 kV (581,5 MW) e 69 kV (118,7 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Barro Alto | 230 | 229 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica setores de 230 kV (581,5 MW) e 69 kV (118,7 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 230 | 230 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 230 | 230 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 230 | 230 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 230 | 230 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 230 | 230 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde | 230 | 231 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde | 230 | 231 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde | 230 | 231 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde | 230 | 231 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 na contingência do C2. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde | 230 | 231 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 na contingência do C2. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 500 | 233 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 500 | 233 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 500 | 233 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 500 | 233 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 500 | 233 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 345 | 234 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 345 | 234 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 345 | 234 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 345 | 234 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Samambaia | 345 | 234 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 500 | 235 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 500 | 235 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 500 | 235 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 500 | 235 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa | 500 | 235 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Sudeste | RJ | Nilo Peçanha | 230 | 252 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nilo Peçanha | 230 | 252 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nilo Peçanha | 230 | 252 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nilo Peçanha | 230 | 252 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nilo Peçanha | 230 | 252 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa 2 | 500 | 299 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa 2 | 500 | 299 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa 2 | 500 | 299 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa 2 | 500 | 299 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Serra da Mesa 2 | 500 | 299 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Sudeste | MG | Barbacena 2 | 345 | 308 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Barbacena 2 | 345 | 308 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Barbacena 2 | 345 | 308 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Barbacena 2 | 345 | 308 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Barbacena 2 | 345 | 308 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Emborcação | 500 | 320 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Emborcação | 500 | 320 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV da SE Jaguara. | -
Sudeste | MG | Emborcação | 500 | 320 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e no TR11 500/345 kV de Jaguara. | -
Sudeste | MG | Emborcação | 500 | 320 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Emborcação | 500 | 320 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 500 | 325 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 500 | 325 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV da SE Jaguara. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 500 | 325 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV de Jaguara. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 500 | 325 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 500 | 325 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 345 | 326 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 345 | 326 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 345 | 326 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 345 | 326 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jaguara | 345 | 326 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Conselheiro Lafaiete | 345 | 336 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Conselheiro Lafaiete | 345 | 336 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Conselheiro Lafaiete | 345 | 336 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Conselheiro Lafaiete | 345 | 336 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Conselheiro Lafaiete | 345 | 336 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Montes Claros 2 | 345 | 341 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Montes Claros 2 | 345 | 341 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Montes Claros 2 | 345 | 341 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Montes Claros 2 | 345 | 341 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Montes Claros 2 | 345 | 341 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Mesquita | 500 | 344 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e na LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Mesquita | 500 | 344 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Mesquita | 500 | 344 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1. | -
Sudeste | MG | Mesquita | 500 | 344 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Mesquita | 500 | 344 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 500 | 360 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 500 | 360 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV da SE Jaguara. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 500 | 360 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e no TR11 500/345 kV de Jaguara. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 500 | 360 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 500 | 360 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | São Simão | 500 | 370 | 465 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | São Simão | 500 | 370 | 465 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV da SE Jaguara. | -
Sudeste | MG | São Simão | 500 | 370 | 465 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | São Simão | 500 | 370 | 465 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | São Simão | 500 | 370 | 465 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Três Marias | 345 | 380 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Três Marias | 345 | 380 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Três Marias | 345 | 380 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Três Marias | 345 | 380 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1 e no TR da SE 500/345 kV São Gotardo 2. | -
Sudeste | MG | Três Marias | 345 | 380 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 500 | 390 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 500 | 390 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR11 500/345 kV da SE Jaguara, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 500 | 390 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR11 500/345 kV da SE Jaguara, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 500 | 390 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 500 | 390 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 345 | 391 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1 e no TR3 e TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 345 | 391 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR11 500/345 kV da SE Jaguara, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 345 | 391 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR11 500/345 kV da SE Jaguara, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 345 | 391 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e no TR11 500/345 kV de São Gotardo 2. | -
Sudeste | MG | São Gotardo 2 | 345 | 391 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma | 345 | 398 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma | 345 | 398 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma | 345 | 398 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma | 345 | 398 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma | 345 | 398 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | SP | Edgard Souza | 230 | 410 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Edgard Souza | 230 | 410 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Edgard Souza | 230 | 410 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Edgard Souza | 230 | 410 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Edgard Souza | 230 | 410 | 0 | 0 | > 2029 | 1400 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Toyota | 230 | 412 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Toyota | 230 | 412 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Toyota | 230 | 412 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Toyota | 230 | 412 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Toyota | 230 | 412 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 230/138 kV de Cerquilho na contingência do TR-2. | -
Sudeste | SP | Replan | 440 | 413 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Replan | 440 | 413 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Replan | 440 | 413 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Replan | 440 | 413 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Replan | 440 | 413 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Oeste | 440 | 414 | 0 | 0 | 2025 | 800 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Oeste | 440 | 414 | 0 | 0 | 2026 | 800 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Oeste | 440 | 414 | 0 | 0 | 2027 | 800 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Oeste | 440 | 414 | 0 | 0 | 2028/2029 | 800 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Oeste | 440 | 414 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Domênico Rangoni | 345 | 420 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Domênico Rangoni | 345 | 420 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Domênico Rangoni | 345 | 420 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Domênico Rangoni | 345 | 420 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Domênico Rangoni | 345 | 420 | 0 | 0 | > 2029 | 1450 | Sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Baixada - Domênico Rangoni na contingência da LT 345 kV Tijuco Preto - Domênico Rangoni. | -
Sudeste | SP | Rosana | 230 | 423 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Rosana | 230 | 423 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Rosana | 230 | 423 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Rosana | 230 | 423 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Rosana | 230 | 423 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Anhanguera | 230 | 431 | 0 | 0 | 2025 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala C1 em regime normal. | -
Sudeste | SP | Anhanguera | 230 | 431 | 0 | 0 | 2026 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala C1 em regime normal. | -
Sudeste | SP | Anhanguera | 230 | 431 | 0 | 0 | 2027 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala C1 em regime normal. | -
Sudeste | SP | Anhanguera | 230 | 431 | 0 | 0 | 2028/2029 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala C1 em regime normal. | -
Sudeste | SP | Anhanguera | 230 | 431 | 0 | 0 | > 2029 | 100 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala C1 em regime normal. | -
Sudeste | SP | Mogi | 230 | 446 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Mogi | 230 | 446 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Mogi | 230 | 446 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Mogi | 230 | 446 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Mogi | 230 | 446 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi(CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV GERDAU Aços Villares - Mogi (CTEEP). | -
Sudeste | SP | Itapeti | 230 | 448 | 0 | 0 | 2025 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi (CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV Mogi (Furnas) - Itapeti. | -
Sudeste | SP | Itapeti | 230 | 448 | 0 | 0 | 2026 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi (CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV Mogi (Furnas) - Itapeti. | -
Sudeste | SP | Itapeti | 230 | 448 | 0 | 0 | 2027 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi (CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV Mogi (Furnas) - Itapeti. | -
Sudeste | SP | Itapeti | 230 | 448 | 0 | 0 | 2028/2029 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi (CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV Mogi (Furnas) - Itapeti. | -
Sudeste | SP | Itapeti | 230 | 448 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Mogi (CTEEP) - Itapeti na contingência da LT 230 kV Mogi (Furnas) - Itapeti. | -
Sudeste | SP | Água Azul | 440 | 453 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Água Azul | 440 | 453 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Água Azul | 440 | 453 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Água Azul | 440 | 453 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Água Azul | 440 | 453 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Aparecida | 230 | 458 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Aparecida | 230 | 458 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Aparecida | 230 | 458 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Aparecida | 230 | 458 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Aparecida | 230 | 458 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Santa Cabeça | 230 | 461 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Santa Cabeça | 230 | 461 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Santa Cabeça | 230 | 461 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Santa Cabeça | 230 | 461 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Santa Cabeça | 230 | 461 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Baixada Santista | 230 | 472 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Baixada Santista | 230 | 472 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Baixada Santista | 230 | 472 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Baixada Santista | 230 | 472 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Baixada Santista | 230 | 472 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Baixada - Carbocloro na contingência da LT 230 kV Cubatão - Henry Borden. | -
Sudeste | SP | Carbocloro | 230 | 477 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Carbocloro | 230 | 477 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Carbocloro | 230 | 477 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Carbocloro | 230 | 477 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Carbocloro | 230 | 477 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Carbocloro - Henry Borden na contingência da LT 230 kV Baixada - Carbocloro. | -
Sudeste | SP | Baguaçu | 440 | 478 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Baguaçu | 440 | 478 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Baguaçu | 440 | 478 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Baguaçu | 440 | 478 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Baguaçu | 440 | 478 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Henry Borden Subterrânea | 230 | 480 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Henry Borden Subterrânea | 230 | 480 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Henry Borden Subterrânea | 230 | 480 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Henry Borden Subterrânea | 230 | 480 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Henry Borden Subterrânea | 230 | 480 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Henry Borden - Piratininga na contingência do TR-1 345/230 kV de Baixada Santista. | -
Sudeste | SP | Piratininga | 230 | 484 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Piratininga | 230 | 484 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Piratininga | 230 | 484 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Piratininga | 230 | 484 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Piratininga | 230 | 484 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Interlagos - Piratininga C1 na contingência do C2. | -
Sudeste | SP | Salto | 440 | 527 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto | 440 | 527 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto | 440 | 527 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto | 440 | 527 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto | 440 | 527 | 0 | 0 | > 2029 | 1400 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV de Salto - Cabreúva na contingência da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva. | -
Centro-Oeste | MS | Marechal Rondon | 440 | 530 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Marechal Rondon | 440 | 530 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Marechal Rondon | 440 | 530 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Marechal Rondon | 440 | 530 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Marechal Rondon | 440 | 530 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Água Vermelha | 440 | 536 | 0 | 0 | 2025 | 1150 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Água Vermelha | 440 | 536 | 0 | 0 | 2026 | 1150 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Água Vermelha | 440 | 536 | 0 | 0 | 2027 | 1150 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Água Vermelha | 440 | 536 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1150 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Água Vermelha | 440 | 536 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Jupiá | 440 | 539 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Jupiá | 440 | 539 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Jupiá | 440 | 539 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Jupiá | 440 | 539 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Jupiá | 440 | 539 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Getulina | 440 | 540 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Getulina | 440 | 540 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Getulina | 440 | 540 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Getulina | 440 | 540 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Getulina | 440 | 540 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Três Irmãos | 440 | 542 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Três Irmãos | 440 | 542 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Três Irmãos | 440 | 542 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Três Irmãos | 440 | 542 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Três Irmãos | 440 | 542 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Porto Primavera | 440 | 544 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Porto Primavera | 440 | 544 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Porto Primavera | 440 | 544 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Porto Primavera | 440 | 544 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Porto Primavera | 440 | 544 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 230 | 545 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 230 | 545 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 230 | 545 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 230 | 545 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 230 | 545 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Taquaruçu | 440 | 547 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Taquaruçu | 440 | 547 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Taquaruçu | 440 | 547 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Taquaruçu | 440 | 547 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Taquaruçu | 440 | 547 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Capivara | 440 | 549 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Capivara | 440 | 549 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Capivara | 440 | 549 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Capivara | 440 | 549 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Capivara | 440 | 549 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Assis | 230 | 551 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Assis | 230 | 551 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Assis | 230 | 551 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Assis | 230 | 551 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Assis | 230 | 551 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 440 | 559 | 0 | 0 | 2025 | 1300 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 440 | 559 | 0 | 0 | 2026 | 1300 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 440 | 559 | 0 | 0 | 2027 | 1300 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 440 | 559 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1300 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Araraquara | 440 | 559 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Mogi Mirim 3 | 440 | 565 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Mogi Mirim 3 | 440 | 565 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Mogi Mirim 3 | 440 | 565 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Mogi Mirim 3 | 440 | 565 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Mogi Mirim 3 | 440 | 565 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santa Bárbara | 440 | 567 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Santa Bárbara | 440 | 567 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Santa Bárbara | 440 | 567 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Santa Bárbara | 440 | 567 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Santa Bárbara | 440 | 567 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Sumaré - Santa Bárbara na contingência da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. | -
Sudeste | SP | Sumaré | 440 | 570 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Sumaré | 440 | 570 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Sumaré | 440 | 570 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Sumaré | 440 | 570 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Sumaré | 440 | 570 | 0 | 0 | > 2029 | 1600 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 440/138 kV de Bom Jardim na contingência da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva. | -
Sudeste | SP | Mirassol II | 440 | 572 | 0 | 0 | 2025 | 900 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Mirassol II | 440 | 572 | 0 | 0 | 2026 | 900 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Mirassol II | 440 | 572 | 0 | 0 | 2027 | 900 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Mirassol II | 440 | 572 | 0 | 0 | 2028/2029 | 900 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Mirassol II | 440 | 572 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Piracicaba | 440 | 573 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Piracicaba | 440 | 573 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Piracicaba | 440 | 573 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Piracicaba | 440 | 573 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Piracicaba | 440 | 573 | 0 | 0 | > 2029 | 850 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Sumaré - Santa Bárbara na contingência da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. | -
Sudeste | SP | Bom Jardim | 440 | 574 | 0 | 0 | 2025 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bom Jardim | 440 | 574 | 0 | 0 | 2026 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bom Jardim | 440 | 574 | 0 | 0 | 2027 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bom Jardim | 440 | 574 | 0 | 0 | 2028/2029 | 100 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bom Jardim | 440 | 574 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 440/138 kV de Bom Jardim na contingência da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 440 | 581 | 0 | 0 | 2025 | 550 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 440 | 581 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 440 | 581 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 440 | 581 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 440 | 581 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 345 | 582 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Riscos de sobrecarga inadmissível no TR1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 345 | 582 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Riscos de sobrecarga inadmissível no TR1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 345 | 582 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Riscos de sobrecarga inadmissível no TR1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 345 | 582 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Sobrecarga inadmissível no TR1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Embu-Guaçu | 345 | 582 | 0 | 0 | > 2029 | 1400 | Sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Embu Guaçu - Interlagos C1 na contingência do C2. | -
Sudeste | SP | Gerdau SP | 440 | 585 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Gerdau SP | 440 | 585 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Gerdau SP | 440 | 585 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Gerdau SP | 440 | 585 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Gerdau SP | 440 | 585 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga inadmissível no TR-5 440/345 kV de Embu Guaçu na contingência do TR-3. | -
Sudeste | SP | Araras | 440 | 589 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Araras | 440 | 589 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Araras | 440 | 589 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Araras | 440 | 589 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Araras | 440 | 589 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Cabreúva | 230 | 590 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Cabreúva | 230 | 590 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Cabreúva | 230 | 590 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Cabreúva | 230 | 590 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Cabreúva | 230 | 590 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 440 | 593 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 440 | 593 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 440 | 593 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 440 | 593 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 440 | 593 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 345 | 594 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 345 | 594 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 345 | 594 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 345 | 594 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Santo Ângelo | 345 | 594 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Taubaté | 230 | 600 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Taubaté | 230 | 600 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Taubaté | 230 | 600 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Taubaté | 230 | 600 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Taubaté | 230 | 600 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 500 | 609 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias na contingência da LT 500 kV Campinas - Fernão Dias. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 500 | 609 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-3 500/440 kV de Fernão Dias na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 500 | 609 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-3 500/440 kV de Fernão Dias na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 500 | 609 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-3 500/440 kV de Fernão Dias na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 500 | 609 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga inadmissível no TR-3 500/440 kV de Fernão Dias na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 440 | 610 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias na contingência da LT 500 kV Campinas - Fernão Dias. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 440 | 610 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 440 | 610 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 440 | 610 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Fernão Dias | 440 | 610 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Evitar risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Itapeti - Santo Ângelo C2 na contingência do C1. | -
Sudeste | SP | Salto Grande (SP) | 230 | 612 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto Grande (SP) | 230 | 612 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto Grande (SP) | 230 | 612 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto Grande (SP) | 230 | 612 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Salto Grande (SP) | 230 | 612 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Salto Grande - Chavantes em regime normal. | -
Sudeste | SP | Capão Bonito | 230 | 623 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Capão Bonito | 230 | 623 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Capão Bonito | 230 | 623 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Capão Bonito | 230 | 623 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Capão Bonito | 230 | 623 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-4. | -
Sudeste | SP | Botucatu | 230 | 625 | 0 | 0 | 2025 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Botucatu | 230 | 625 | 0 | 0 | 2026 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Botucatu | 230 | 625 | 0 | 0 | 2027 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Botucatu | 230 | 625 | 0 | 0 | 2028/2029 | 100 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Botucatu | 230 | 625 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Botucatu - Cerquilho na contingência da LT 230 kV Botucatu - Capão Bonito. | -
Sudeste | SP | Itararé II | 230 | 627 | 0 | 0 | 2025 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Itararé II | 230 | 627 | 0 | 0 | 2026 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Itararé II | 230 | 627 | 0 | 0 | 2027 | 100 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Itararé II | 230 | 627 | 0 | 0 | 2028/2029 | 100 | Sobrecarga inadmissível no TR-7 230/138 kV de Capão Bonito na contingência do TR-1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Itararé II | 230 | 627 | 0 | 0 | > 2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Itararé - Capão Bonito na contingência do TR1 230/138 kV de Itararé. | -
Sudeste | SP | Paraguaçu Paulista 2 | 230 | 667 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Paraguaçu Paulista 2 | 230 | 667 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Paraguaçu Paulista 2 | 230 | 667 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Paraguaçu Paulista 2 | 230 | 667 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Paraguaçu Paulista 2 | 230 | 667 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Assis - Andirá Leste em regime normal. | -
Sudeste | SP | Alta Paulista | 440 | 668 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Alta Paulista | 440 | 668 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Alta Paulista | 440 | 668 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Alta Paulista | 440 | 668 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Alta Paulista | 440 | 668 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Atibaia II | 345 | 697 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Atibaia II - Mogi na contingência do TR-1 345/138 kV de Atibaia II. | -
Sudeste | SP | Atibaia II | 345 | 697 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Atibaia II - Mogi na contingência do TR-1 345/138 kV de Atibaia II. | -
Sudeste | SP | Atibaia II | 345 | 697 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Atibaia II - Mogi na contingência do TR-1 345/138 kV de Atibaia II. | -
Sudeste | SP | Atibaia II | 345 | 697 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Atibaia II - Mogi na contingência do TR-1 345/138 kV de Atibaia II. | -
Sudeste | SP | Atibaia II | 345 | 697 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga inadmissível na LT 345 kV Atibaia II - Mogi na contingência do TR-1 345/138 kV de Atibaia II. | -
Centro-Oeste | GO | Cachoeira Dourada | 230 | 749 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | Considerado despacho pleno da UHE Cachoeira Dourada (652 MW) com conexão nos setores de 230 kV e 138 kV.
Centro-Oeste | GO | Cachoeira Dourada | 230 | 749 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | Considerado despacho pleno da UHE Cachoeira Dourada (652 MW) com conexão nos setores de 230 kV e 138 kV.
Centro-Oeste | GO | Cachoeira Dourada | 230 | 749 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | Considerado despacho pleno da UHE Cachoeira Dourada (652 MW) com conexão nos setores de 230 kV e 138 kV.
Centro-Oeste | GO | Cachoeira Dourada | 230 | 749 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | Considerado despacho pleno da UHE Cachoeira Dourada (652 MW) com conexão nos setores de 230 kV e 138 kV.
Centro-Oeste | GO | Cachoeira Dourada | 230 | 749 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | Considerado despacho pleno da UHE Cachoeira Dourada (652 MW) com conexão nos setores de 230 kV e 138 kV.
Centro-Oeste | GO | Anhanguera | 230 | 760 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Anhanguera | 230 | 760 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Anhanguera | 230 | 760 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Anhanguera | 230 | 760 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Anhanguera | 230 | 760 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Goiânia Leste | 230 | 763 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Goiânia Leste | 230 | 763 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Goiânia Leste | 230 | 763 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Goiânia Leste | 230 | 763 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Goiânia Leste | 230 | 763 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Xavantes | 230 | 766 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Xavantes | 230 | 766 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Xavantes | 230 | 766 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Xavantes | 230 | 766 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Xavantes | 230 | 766 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Niquelândia | 230 | 787 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Niquelândia | 230 | 787 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Niquelândia | 230 | 787 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Niquelândia | 230 | 787 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Niquelândia | 230 | 787 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Planalto | 230 | 790 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Planalto | 230 | 790 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Planalto | 230 | 790 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Planalto | 230 | 790 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Planalto | 230 | 790 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Sul | PR | Gralha Azul | 230 | 813 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Gralha Azul - Umbará na contingência da LT 230 kV Gralha Azul - REPAR, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Gralha Azul | 230 | 813 | 0 | 0 | 2026 | 120 | Sobrecarga na LT 230 kV Gralha Azul - Umbará na contingência da LT 230 kV Gralha Azul - REPAR, no patamar de carga máxima diurna de verão. | Incremento de margem a partir de 2026 ocorre em função da recapacitação da LT 230 kV Gralha Azul - Umbara.
Sul | PR | Gralha Azul | 230 | 813 | 0 | 0 | 2027 | 120 | Sobrecarga na LT 230 kV Gralha Azul - Umbará na contingência da LT 230 kV Gralha Azul - REPAR, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Gralha Azul | 230 | 813 | 0 | 0 | 2028/2029 | 120 | Sobrecarga na LT 230 kV Gralha Azul - Umbará na contingência da LT 230 kV Gralha Azul - REPAR, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Gralha Azul | 230 | 813 | 0 | 0 | > 2029 | 120 | Sobrecarga na LT 230 kV Gralha Azul - Umbará na contingência da LT 230 kV Gralha Azul - REPAR, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 230 | 814 | 0 | 0 | 2025 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C2 na contingência da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 230 | 814 | 0 | 0 | 2026 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C2 na contingência da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 230 | 814 | 0 | 0 | 2027 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C2 na contingência da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 230 | 814 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C2 na contingência da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 230 | 814 | 0 | 0 | > 2029 | 1400 | Sobrecarga na LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C2 na contingência da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1, no patamar de carga máxima diurna de verão. | O incremento de margem no ano de 2029 ocorre em função da futura SE 525 kV Curitiba Oeste e LTs associadas.
Sul | PR | Cidade Industrial de Curitiba | 230 | 815 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Umbará na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cidade Industrial de Curitiba | 230 | 815 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Umbará na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cidade Industrial de Curitiba | 230 | 815 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Umbará na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cidade Industrial de Curitiba | 230 | 815 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Umbará na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cidade Industrial de Curitiba | 230 | 815 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Umbará na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo Comprido | 230 | 816 | 0 | 0 | 2025 | 1300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Comprido | 230 | 816 | 0 | 0 | 2026 | 1300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Comprido | 230 | 816 | 0 | 0 | 2027 | 1300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Comprido | 230 | 816 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Comprido | 230 | 816 | 0 | 0 | > 2029 | 1300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Comprido - Cidade Industrial na contingência da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Parigot de Souza | 230 | 817 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Parigot de Souza | 230 | 817 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Parigot de Souza | 230 | 817 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Parigot de Souza | 230 | 817 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Parigot de Souza | 230 | 817 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Umbará | 230 | 821 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Umbará | 230 | 821 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Umbará | 230 | 821 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Umbará | 230 | 821 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Umbará | 230 | 821 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Jaguariaíva | 230 | 827 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Jaguariaíva | 230 | 827 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Jaguariaíva | 230 | 827 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Jaguariaíva | 230 | 827 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Jaguariaíva | 230 | 827 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Norte | 230 | 829 | 0 | 0 | 2025 | 470 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Norte | 230 | 829 | 0 | 0 | 2026 | 470 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Norte | 230 | 829 | 0 | 0 | 2027 | 470 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Norte | 230 | 829 | 0 | 0 | 2028/2029 | 470 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Norte | 230 | 829 | 0 | 0 | > 2029 | 470 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Sul | 230 | 831 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Sul – Ponta Grossa Norte na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Sul | 230 | 831 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Sul – Ponta Grossa Norte na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Sul | 230 | 831 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Sul – Ponta Grossa Norte na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Sul | 230 | 831 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Sul – Ponta Grossa Norte na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ponta Grossa Sul | 230 | 831 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Sul – Ponta Grossa Norte na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | São Mateus do Sul | 230 | 834 | 0 | 0 | 2025 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Curitiba na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul, na patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | São Mateus do Sul | 230 | 834 | 0 | 0 | 2026 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Curitiba na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul, na patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | São Mateus do Sul | 230 | 834 | 0 | 0 | 2027 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Curitiba na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul, na patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | São Mateus do Sul | 230 | 834 | 0 | 0 | 2028/2029 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Curitiba na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul, na patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | São Mateus do Sul | 230 | 834 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Curitiba na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul, na patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel | 230 | 839 | 0 | 0 | 2025 | 670 | Sobrecarga na LT 230 kV Cascavel Oeste - Cascavel Oeste C1, na contingência da LT Cascavel - Cascavel Oeste C3, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel | 230 | 839 | 0 | 0 | 2026 | 670 | Sobrecarga na LT 230 kV Cascavel Oeste - Cascavel Oeste C1, na contingência da LT Cascavel - Cascavel Oeste C3, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel | 230 | 839 | 0 | 0 | 2027 | 670 | Sobrecarga na LT 230 kV Cascavel Oeste - Cascavel Oeste C1, na contingência da LT Cascavel - Cascavel Oeste C3, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel | 230 | 839 | 0 | 0 | 2028/2029 | 670 | Sobrecarga na LT 230 kV Cascavel Oeste - Cascavel Oeste C1, na contingência da LT Cascavel - Cascavel Oeste C3, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel | 230 | 839 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga na LT 230 kV Cascavel Oeste - Cascavel Oeste C1, na contingência da LT Cascavel - Cascavel Oeste C3, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | Incremento de margem proveniente do seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Medianeira Norte na SE Cascavel Oeste, obra a ser autorizada.
Sul | PR | Foz do Iguaçu Norte | 230 | 843 | 0 | 0 | 2025 | 130 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Foz do Iguaçu Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Foz do Iguaçu Norte | 230 | 843 | 0 | 0 | 2026 | 130 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Foz do Iguaçu Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Foz do Iguaçu Norte | 230 | 843 | 0 | 0 | 2027 | 130 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Foz do Iguaçu Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Foz do Iguaçu Norte | 230 | 843 | 0 | 0 | 2028/2029 | 130 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Foz do Iguaçu Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Foz do Iguaçu Norte | 230 | 843 | 0 | 0 | > 2029 | 130 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Foz do Iguaçu Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Pato Branco | 230 | 852 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Foz do Chopim - Salto Osório C1, na contingência da LT 230 kV Foz do Chopim - Salto Osório C2, nos patamares de carga leve de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Pato Branco | 230 | 852 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente do seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim.
Sul | PR | Pato Branco | 230 | 852 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Pato Branco | 230 | 852 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Pato Branco | 230 | 852 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pato Branco - Salto Osório, na contingência da LT 230 kV Pato Branco - Xanxerê, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente das obras que formarão novos corredores de transmissão em 525 kV entre as SE Cascavel Oeste, Segredo e Abdon Batista 2, e entre as SE Curitiba Oeste - Abdon Batista 2.
Sul | PR | Maringá | 230 | 868 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Maringá | 230 | 868 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Maringá | 230 | 868 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Maringá | 230 | 868 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Maringá | 230 | 868 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Sarandi | 230 | 872 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 230 | 872 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 230 | 872 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 230 | 872 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 230 | 872 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Maringá - Sarandi C1, na contingência da LT 230 kV Maringá - Sarandi C2, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Guaíra | 525 | 873 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Guaíra | 525 | 873 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Guaíra | 525 | 873 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Guaíra | 525 | 873 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Guaíra | 525 | 873 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Apucarana | 230 | 878 | 0 | 0 | 2025 | 660 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Apucarana, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Apucarana | 230 | 878 | 0 | 0 | 2026 | 660 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Apucarana, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Apucarana | 230 | 878 | 0 | 0 | 2027 | 660 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Apucarana, na contingencia da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Apucarana | 230 | 878 | 0 | 0 | 2028/2029 | 660 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Apucarana, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Apucarana | 230 | 878 | 0 | 0 | > 2029 | 660 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Apucarana, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Figueira | 230 | 884 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Chavantes - Figueira na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Figueira | 230 | 884 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Chavantes - Figueira na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Figueira | 230 | 884 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Chavantes - Figueira na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Figueira | 230 | 884 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Chavantes - Figueira na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Figueira | 230 | 884 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Chavantes - Figueira na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ibiporã | 230 | 886 | 0 | 0 | 2025 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Ibiporã - Londrina remanescente na contingência do outro circuito, nos patamres de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ibiporã | 230 | 886 | 0 | 0 | 2026 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Ibiporã - Londrina remanescente na contingência do outro circuito, nos patamres de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ibiporã | 230 | 886 | 0 | 0 | 2027 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Ibiporã - Londrina remanescente na contingência do outro circuito, nos patamres de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ibiporã | 230 | 886 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Ibiporã - Londrina remanescente na contingência do outro circuito, nos patamres de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Ibiporã | 230 | 886 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Ibiporã - Londrina remanescente na contingência do outro circuito, nos patamres de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Londrina | 230 | 889 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Londrina, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina | 230 | 889 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Londrina, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina | 230 | 889 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Londrina, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina | 230 | 889 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Londrina, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina | 230 | 889 | 0 | 0 | > 2029 | 400 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Londrina, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Bateias | 525 | 895 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Bateias | 525 | 895 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Bateias | 525 | 895 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Bateias | 525 | 895 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Bateias | 525 | 895 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 525 | 896 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 525 | 896 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 525 | 896 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 525 | 896 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 525 | 896 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Foz do Chopim | 230 | 898 | 0 | 0 | 2025 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Foz do Chopim | 230 | 898 | 0 | 0 | 2026 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Foz do Chopim | 230 | 898 | 0 | 0 | 2027 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Foz do Chopim | 230 | 898 | 0 | 0 | 2028/2029 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Foz do Chopim | 230 | 898 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente das obras que formarão novos corredores de transmissão em 525 kV entre as SE Cascavel Oeste, Segredo e Abdon Batista 2, e entre as SE Curitiba Oeste - Abdon Batista 2.
Sul | PR | Areia | 525 | 933 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Areia | 525 | 933 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Areia | 525 | 933 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Areia | 525 | 933 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Areia | 525 | 933 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Areia | 230 | 934 | 0 | 0 | 2025 | 700 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Areia na contingência da LT 230 kV São Mateus - Areia ou da LT 525 kV Salto Segredo - Areia, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Areia | 230 | 934 | 0 | 0 | 2026 | 700 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Areia na contingência da LT 230 kV São Mateus - Areia ou da LT 525 kV Salto Segredo - Areia, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Areia | 230 | 934 | 0 | 0 | 2027 | 700 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Areia na contingência da LT 230 kV São Mateus - Areia ou da LT 525 kV Salto Segredo - Areia, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Areia | 230 | 934 | 0 | 0 | 2028/2029 | 700 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Areia na contingência da LT 230 kV São Mateus - Areia ou da LT 525 kV Salto Segredo - Areia, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Areia | 230 | 934 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Areia na contingência da LT 230 kV São Mateus - Areia ou da LT 525 kV Salto Segredo - Areia, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Barra Grande | 230 | 936 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1, C2 ou C3 na contingência de um dos circuitos ou na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Campos Novos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Barra Grande | 230 | 936 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1, C2 ou C3 na contingência de um dos circuitos ou na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Campos Novos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada em operação da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C3.
Sul | SC | Barra Grande | 230 | 936 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1, C2 ou C3 na contingência de um dos circuitos ou na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Campos Novos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Barra Grande | 230 | 936 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1, C2 ou C3 na contingência de um dos circuitos ou na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Campos Novos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Barra Grande | 230 | 936 | 0 | 0 | > 2029 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1, C2 ou C3 na contingência de um dos circuitos ou na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Campos Novos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Canoinhas | 230 | 943 | 0 | 0 | 2025 | 550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Canoinhas – São Mateus C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Canoinhas | 230 | 943 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Canoinhas – São Mateus C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Canoinhas | 230 | 943 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Canoinhas – São Mateus C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Canoinhas | 230 | 943 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Canoinhas – São Mateus C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Canoinhas | 230 | 943 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Canoinhas – São Mateus C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Biguaçu | 525 | 946 | 0 | 0 | 2025 | 1150 | Sobrecarga na LT 230 kV Biguaçu – Gaspar 2, na contingência da LT 525 kV Biguaçu - Gaspar 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Biguaçu | 525 | 946 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs 525/230 kV Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Biguaçu | 525 | 946 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Biguaçu | 525 | 946 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Biguaçu | 525 | 946 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Biguaçu | 230 | 947 | 0 | 0 | 2025 | 900 | Sobrecarga na LT 230 kV Biguaçu – Gaspar 2, na contingência da LT 525 kV Biguaçu - Gaspar 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Biguaçu | 230 | 947 | 0 | 0 | 2026 | 1600 | Sobrecarga no TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Biguaçu | 230 | 947 | 0 | 0 | 2027 | 1600 | Sobrecarga no TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Biguaçu | 230 | 947 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1600 | Sobrecarga no TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Biguaçu | 230 | 947 | 0 | 0 | > 2029 | 1600 | Sobrecarga no TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-7 230/138 kV da SE Biguaçu não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Rio do Sul | 230 | 949 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Rio do Sul | 230 | 949 | 0 | 0 | 2026 | 750 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Rio do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Rio do Sul | 230 | 949 | 0 | 0 | 2027 | 750 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Rio do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Rio do Sul | 230 | 949 | 0 | 0 | 2028/2029 | 750 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Rio do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Rio do Sul | 230 | 949 | 0 | 0 | > 2029 | 875 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Rio do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | SC | Lages | 230 | 950 | 0 | 0 | 2025 | 750 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Lages | 230 | 950 | 0 | 0 | 2026 | 750 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Lages | 230 | 950 | 0 | 0 | 2027 | 750 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Lages | 230 | 950 | 0 | 0 | 2028/2029 | 750 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Lages | 230 | 950 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Charqueadas | 230 | 951 | 0 | 0 | 2025 | 540 | Sobrecarga na LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C2, na contingência da LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C1, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas | 230 | 951 | 0 | 0 | 2026 | 540 | Sobrecarga na LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C2, na contingência da LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C1, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas | 230 | 951 | 0 | 0 | 2027 | 540 | Sobrecarga na LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C2, na contingência da LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C1, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas | 230 | 951 | 0 | 0 | 2028/2029 | 540 | Sobrecarga na LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C2, na contingência da LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C1, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas | 230 | 951 | 0 | 0 | > 2029 | 540 | Sobrecarga na LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C2, na contingência da LT 230 kV Charqueadas - Charqueadas 3 C1, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | PR | Campo Mourão | 230 | 954 | 0 | 0 | 2025 | 260 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Campo Mourão, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Mourão | 230 | 954 | 0 | 0 | 2026 | 260 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Campo Mourão, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Mourão | 230 | 954 | 0 | 0 | 2027 | 260 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Campo Mourão, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Mourão | 230 | 954 | 0 | 0 | 2028/2029 | 260 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Campo Mourão, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Campo Mourão | 230 | 954 | 0 | 0 | > 2029 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Campo Mourão, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | Incremento de margem proveniente da substituição dos transformadores da SE Campo Mourão de 3x150 MVA para 3x225 MVA.
Sul | SC | Campos Novos | 525 | 955 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Campos Novos | 525 | 955 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Campos Novos | 525 | 955 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Campos Novos | 525 | 955 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Campos Novos | 525 | 955 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Campos Novos | 230 | 956 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos e Barra Grande, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Campos Novos | 230 | 956 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Sobrecarga nos transformadores remanescentes 525/230 kV da SE Campos Novos, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada em operação da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C3.
Sul | SC | Campos Novos | 230 | 956 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Sobrecarga nos transformadores remanescentes 525/230 kV da SE Campos Novos, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos e Barra Grande, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Campos Novos | 230 | 956 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Sobrecarga nos transformadores remanescentes 525/230 kV da SE Campos Novos, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos e Barra Grande, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Campos Novos | 230 | 956 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga nos transformadores remanescentes 525/230 kV da SE Campos Novos, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos e Barra Grande, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | PR | Curitiba | 525 | 959 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 525 | 959 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 525 | 959 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 525 | 959 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 525 | 959 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 230 | 960 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 230 | 960 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 230 | 960 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 230 | 960 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Curitiba | 230 | 960 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Forquilhinha | 230 | 961 | 0 | 0 | 2025 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, na contingência de um dos circuitos da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Forquilhinha | 230 | 961 | 0 | 0 | 2026 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, na contingência de um dos circuitos da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Forquilhinha | 230 | 961 | 0 | 0 | 2027 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, na contingência de um dos circuitos da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Forquilhinha | 230 | 961 | 0 | 0 | 2028/2029 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, na contingência de um dos circuitos da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Forquilhinha | 230 | 961 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, na contingência de um dos circuitos da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 525 | 974 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 525 | 974 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 525 | 974 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 525 | 974 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 525 | 974 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 230 | 975 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 230 | 975 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 230 | 975 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 230 | 975 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Guaíba 3 | 230 | 975 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Gravataí | 525 | 976 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí | 525 | 976 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí | 525 | 976 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí | 525 | 976 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí | 525 | 976 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | PR | Guaíra | 230 | 978 | 0 | 0 | 2025 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno | -
Sul | PR | Guaíra | 230 | 978 | 0 | 0 | 2026 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno | -
Sul | PR | Guaíra | 230 | 978 | 0 | 0 | 2027 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno | -
Sul | PR | Guaíra | 230 | 978 | 0 | 0 | 2028/2029 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno | -
Sul | PR | Guaíra | 230 | 978 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 525 | 979 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 525 | 979 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 525 | 979 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 525 | 979 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 525 | 979 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 230 | 980 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 230 | 980 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 230 | 980 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 230 | 980 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | RS | Nova Santa Rita | 230 | 980 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados | -
Sul | PR | Mauá | 230 | 981 | 0 | 0 | 2025 | 270 | Sobrecarga na LT 230 kV Mauá – Figueira, na contingência da LT 230 kV Mauá - Klacel, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Mauá | 230 | 981 | 0 | 0 | 2026 | 270 | Sobrecarga na LT 230 kV Mauá – Figueira, na contingência da LT 230 kV Mauá - Klacel, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Mauá | 230 | 981 | 0 | 0 | 2027 | 270 | Sobrecarga na LT 230 kV Mauá – Figueira, na contingência da LT 230 kV Mauá - Klacel, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Mauá | 230 | 981 | 0 | 0 | 2028/2029 | 270 | Sobrecarga na LT 230 kV Mauá – Figueira, na contingência da LT 230 kV Mauá - Klacel, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Mauá | 230 | 981 | 0 | 0 | > 2029 | 270 | Sobrecarga na LT 230 kV Mauá – Figueira, na contingência da LT 230 kV Mauá - Klacel, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itajaí | 230 | 991 | 0 | 0 | 2025 | 475 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curta duração.
Sul | SC | Itajaí | 230 | 991 | 0 | 0 | 2026 | 475 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curta duração.
Sul | SC | Itajaí | 230 | 991 | 0 | 0 | 2027 | 475 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curta duração.
Sul | SC | Itajaí | 230 | 991 | 0 | 0 | 2028/2029 | 475 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curta duração.
Sul | SC | Itajaí | 230 | 991 | 0 | 0 | > 2029 | 475 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curta duração.
Sul | SC | Jorge Lacerda A | 230 | 1006 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda A – Jorge Lacerda B C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jorge Lacerda A | 230 | 1006 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda A – Jorge Lacerda B C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jorge Lacerda A | 230 | 1006 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda A – Jorge Lacerda B C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jorge Lacerda A | 230 | 1006 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda A – Jorge Lacerda B C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jorge Lacerda A | 230 | 1006 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda A – Jorge Lacerda B C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jorge Lacerda B | 230 | 1010 | 0 | 0 | 2025 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda B – Siderópolis C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos ou na contingência da LT 230 kV Jorge Lacerda B - Tubarão Sul, nas cargas mínima diurna de inverno ou máxima diurna de v | -
Sul | SC | Jorge Lacerda B | 230 | 1010 | 0 | 0 | 2026 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda B – Siderópolis C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos ou na contingência da LT 230 kV Jorge Lacerda B - Tubarão Sul, nas cargas mínima diurna de inverno ou máxima diurna de v | -
Sul | SC | Jorge Lacerda B | 230 | 1010 | 0 | 0 | 2027 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda B – Siderópolis C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos ou na contingência da LT 230 kV Jorge Lacerda B - Tubarão Sul, nas cargas mínima diurna de inverno ou máxima diurna de v | -
Sul | SC | Jorge Lacerda B | 230 | 1010 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda B – Siderópolis C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos ou na contingência da LT 230 kV Jorge Lacerda B - Tubarão Sul, nas cargas mínima diurna de inverno ou máxima diurna de v | -
Sul | SC | Jorge Lacerda B | 230 | 1010 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Jorge Lacerda B – Siderópolis C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos ou na contingência da LT 230 kV Jorge Lacerda B - Tubarão Sul, nas cargas mínima diurna de inverno ou máxima diurna de v | -
Sul | SC | Joinville | 230 | 1015 | 0 | 0 | 2025 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Joinville – Joinville Norte C1, na contingência da LT 230 kV Joinville - Curitiba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville | 230 | 1015 | 0 | 0 | 2026 | 1150 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Joinville | 230 | 1015 | 0 | 0 | 2027 | 1150 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville | 230 | 1015 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1150 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville | 230 | 1015 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Centro-Oeste | MS | Corumbá 2 | 230 | 1018 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Corumbá 2 | 230 | 1018 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Corumbá 2 | 230 | 1018 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Corumbá 2 | 230 | 1018 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Corumbá 2 | 230 | 1018 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | SC | Joinville Norte | 230 | 1020 | 0 | 0 | 2025 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV Joinville – Joinville Norte C1, na contingência da LT 230 kV Joinville Norte - Curitiba C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville Norte | 230 | 1020 | 0 | 0 | 2026 | 875 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Norte – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga máxima diurna de verão. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Joinville Norte | 230 | 1020 | 0 | 0 | 2027 | 875 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Norte – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | SC | Joinville Norte | 230 | 1020 | 0 | 0 | 2028/2029 | 875 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Norte – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | SC | Joinville Norte | 230 | 1020 | 0 | 0 | > 2029 | 875 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Norte – Joinville Sul C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga máxima diurna de verão. | -
Centro-Oeste | MS | Campo Grande 2 | 230 | 1025 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Campo Grande 2 | 230 | 1025 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Campo Grande 2 | 230 | 1025 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Campo Grande 2 | 230 | 1025 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Campo Grande 2 | 230 | 1025 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 525 | 1027 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 525 | 1027 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 525 | 1027 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 525 | 1027 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 525 | 1027 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 230 | 1028 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 230 | 1028 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 230 | 1028 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 230 | 1028 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina (ESUL) | 230 | 1028 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 525 | 1036 | 0 | 0 | 2025 | 1800 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 525 | 1036 | 0 | 0 | 2026 | 1800 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 525 | 1036 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | O acréscimo no valor de margem reflete a implantação da LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, com previsão atual para março/2027.
Sul | RS | Capivari do Sul | 525 | 1036 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 525 | 1036 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 230 | 1037 | 0 | 0 | 2025 | 1150 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 230 | 1037 | 0 | 0 | 2026 | 1150 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 230 | 1037 | 0 | 0 | 2027 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | O acréscimo no valor de margem reflete a implantação da LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, com previsão atual para março/2027.
Sul | RS | Capivari do Sul | 230 | 1037 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Capivari do Sul | 230 | 1037 | 0 | 0 | > 2029 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 525 | 1045 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 525 | 1045 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 525 | 1045 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 525 | 1045 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 525 | 1045 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 230 | 1046 | 0 | 0 | 2025 | 1200 | Sobrecarga no transformador TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo, na contingência do transformador TR1 525/230 kV desta subestação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 230 | 1046 | 0 | 0 | 2026 | 1200 | Sobrecarga no transformador TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo, na contingência do transformador TR1 525/230 kV desta subestação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 230 | 1046 | 0 | 0 | 2027 | 1200 | Sobrecarga no transformador TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo, na contingência do transformador TR1 525/230 kV desta subestação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 230 | 1046 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1200 | Sobrecarga no transformador TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo, na contingência do transformador TR1 525/230 kV desta subestação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo | 230 | 1046 | 0 | 0 | > 2029 | 1200 | Sobrecarga no transformador TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo, na contingência do transformador TR1 525/230 kV desta subestação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Salto Osório | 230 | 1047 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Foz do Chopim - Salto Osório C1, na contingência da LT 230 kV Foz do Chopim - Salto Osório C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Salto Osório | 230 | 1047 | 0 | 0 | 2026 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente do seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório C1 na SE Foz do Chopim.
Sul | PR | Salto Osório | 230 | 1047 | 0 | 0 | 2027 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Salto Osório | 230 | 1047 | 0 | 0 | 2028/2029 | 180 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Salto Osório | 230 | 1047 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente das obras que formarão novos corredores de transmissão em 525 kV entre as SE Cascavel Oeste, Segredo e Abdon Batista 2, e entre as SE Curitiba Oeste - Abdon Batista 2.
Sul | SC | Siderópolis 2 | 525 | 1055 | 0 | 0 | 2025 | 1750 | Sobrecarga na LT 230 kV Biguaçu – Gaspar 2, na contingência da LT 525 kV Biguaçu - Gaspar 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 525 | 1055 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs 525/230 kV Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Siderópolis 2 | 525 | 1055 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 525 | 1055 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 525 | 1055 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | SC | Siderópolis 2 | 230 | 1056 | 0 | 0 | 2025 | 1600 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 230 | 1056 | 0 | 0 | 2026 | 1600 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 230 | 1056 | 0 | 0 | 2027 | 1600 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 230 | 1056 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1600 | Sobrecarga na LT 230 kV Jorge Lacerda B – Palhoça, na contingência da LT 525 kV Biguaçu – Siderópolis 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis 2 | 230 | 1056 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Sobrecarga nos transformadores remanescentes 525/230 kV da SE Siderópolis 2, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | SC | Siderópolis | 230 | 1057 | 0 | 0 | 2025 | 1050 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Siderópolis 2 – Siderópolis C1 e C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis | 230 | 1057 | 0 | 0 | 2026 | 1050 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Siderópolis 2 – Siderópolis C1 e C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis | 230 | 1057 | 0 | 0 | 2027 | 1050 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Siderópolis 2 – Siderópolis C1 e C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis | 230 | 1057 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1050 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Siderópolis 2 – Siderópolis C1 e C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Siderópolis | 230 | 1057 | 0 | 0 | > 2029 | 1050 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Siderópolis 2 – Siderópolis C1 e C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Salto Santiago | 525 | 1060 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Salto Santiago | 525 | 1060 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Salto Santiago | 525 | 1060 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Salto Santiago | 525 | 1060 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Salto Santiago | 525 | 1060 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Tubarão Sul | 230 | 1063 | 0 | 0 | 2025 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Tubarão Sul, na contingência da LT 230 kV Tubarão Sul – Jorge Lacerda B, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Tubarão Sul | 230 | 1063 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Tubarão Sul, na contingência da LT 230 kV Tubarão Sul – Jorge Lacerda B, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Tubarão Sul | 230 | 1063 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Tubarão Sul, na contingência da LT 230 kV Tubarão Sul – Jorge Lacerda B, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Tubarão Sul | 230 | 1063 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Tubarão Sul, na contingência da LT 230 kV Tubarão Sul – Jorge Lacerda B, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Tubarão Sul | 230 | 1063 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Siderópolis – Tubarão Sul, na contingência da LT 230 kV Tubarão Sul – Jorge Lacerda B, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Xanxerê | 230 | 1069 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Salto Osório - Foz do Chopim C1, na contingência LT 230 kV Salto Osório - Foz do Chopim C2, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Foz do Chapecó, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Xanxerê | 230 | 1069 | 0 | 0 | 2026 | 600 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada em operação do seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim.
Sul | SC | Xanxerê | 230 | 1069 | 0 | 0 | 2027 | 600 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Foz do Chapecó, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Xanxerê | 230 | 1069 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Foz do Chapecó, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Xanxerê | 230 | 1069 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Foz do Chapecó, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Videira | 230 | 1074 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Campos Novos – Videira 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Videira | 230 | 1074 | 0 | 0 | 2026 | 700 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada em operação da LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande C3 e da LT 230 kV Abdon Batista – Videira 2 C1 e C2.
Sul | SC | Videira | 230 | 1074 | 0 | 0 | 2027 | 700 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Videira | 230 | 1074 | 0 | 0 | 2028/2029 | 700 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno no ano de 2029. | -
Sul | SC | Videira | 230 | 1074 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 230 | 1077 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 230 | 1077 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 230 | 1077 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 230 | 1077 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 230 | 1077 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Anastácio | 230 | 1078 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Anastácio | 230 | 1078 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Anastácio | 230 | 1078 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Anastácio | 230 | 1078 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Anastácio | 230 | 1078 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | GO | Jataí | 138 | 1081 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | A SE Jataí 230/138 kV trata-se de uma ICG.
Centro-Oeste | GO | Jataí | 138 | 1081 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | A SE Jataí 230/138 kV trata-se de uma ICG.
Centro-Oeste | GO | Jataí | 138 | 1081 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | A SE Jataí 230/138 kV trata-se de uma ICG.
Centro-Oeste | GO | Jataí | 138 | 1081 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | A SE Jataí 230/138 kV trata-se de uma ICG.
Centro-Oeste | GO | Jataí | 138 | 1081 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | A SE Jataí 230/138 kV trata-se de uma ICG.
Centro-Oeste | GO | Jataí | 230 | 1084 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | GO | Jataí | 230 | 1084 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | GO | Jataí | 230 | 1084 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | GO | Jataí | 230 | 1084 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | GO | Jataí | 230 | 1084 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Sidrolândia 2 | 230 | 1085 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Sidrolândia 2 | 230 | 1085 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Sidrolândia 2 | 230 | 1085 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Sidrolândia 2 | 230 | 1085 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Sidrolândia 2 | 230 | 1085 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados | 230 | 1086 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados | 230 | 1086 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados | 230 | 1086 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados | 230 | 1086 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados | 230 | 1086 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 230 | 1087 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 230 | 1087 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 230 | 1087 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 230 | 1087 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 230 | 1087 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ivinhema 2 | 230 | 1088 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ivinhema 2 | 230 | 1088 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ivinhema 2 | 230 | 1088 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ivinhema 2 | 230 | 1088 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ivinhema 2 | 230 | 1088 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 230 | 1089 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 230 | 1089 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 230 | 1089 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 230 | 1089 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 230 | 1089 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Inocência | 230 | 1090 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Inocência | 230 | 1090 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Inocência | 230 | 1090 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Inocência | 230 | 1090 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Inocência | 230 | 1090 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 138 | 1095 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 138 | 1095 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 138 | 1095 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 138 | 1095 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Rio Brilhante | 138 | 1095 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 138 | 1099 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 138 | 1099 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 138 | 1099 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 138 | 1099 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Chapadão | 138 | 1099 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | RS | Lajeado Grande | 230 | 1163 | 0 | 0 | 2025 | 95 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, e sobrecarga na LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, ambas na carga mínima diurna de | -
Sul | RS | Lajeado Grande | 230 | 1163 | 0 | 0 | 2026 | 95 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, e sobrecarga na LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, ambas na carga mínima diurna de | -
Sul | RS | Lajeado Grande | 230 | 1163 | 0 | 0 | 2027 | 95 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, e sobrecarga na LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, ambas na carga mínima diurna de | -
Sul | RS | Lajeado Grande | 230 | 1163 | 0 | 0 | 2028/2029 | 95 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, e sobrecarga na LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, ambas na carga mínima diurna de | -
Sul | RS | Lajeado Grande | 230 | 1163 | 0 | 0 | > 2029 | 95 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, e sobrecarga na LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande, na contingência da LT 230 kV Caxias 5 - Lajeado Grande, ambas na carga mínima diurna de | -
Sul | RS | Alegrete 2 | 230 | 1186 | 535.5 | 0 | 2025 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Maçambará, na contingência da LT 230 kV Maçambará - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Alegrete 2 | 230 | 1186 | 535.5 | 0 | 2026 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Maçambará, na contingência da LT 230 kV Maçambará - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Alegrete 2 | 230 | 1186 | 535.5 | 0 | 2027 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Maçambará, na contingência da LT 230 kV Maçambará - UTE Uruguaiana, e sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, em condição normal de operação, ambas na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Alegrete 2 | 230 | 1186 | 535.5 | 0 | 2028/2029 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Maçambará, na contingência da LT 230 kV Maçambará - UTE Uruguaiana, e sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, em condição normal de operação, ambas na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Alegrete 2 | 230 | 1186 | 535.5 | 0 | > 2029 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Maçambará, na contingência da LT 230 kV Maçambará - UTE Uruguaiana, e sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, em condição normal de operação, ambas na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Bagé 2 | 230 | 1188 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C1, na contingência da LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Bagé 2 | 230 | 1188 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C1, na contingência da LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Bagé 2 | 230 | 1188 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C1, na contingência da LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Bagé 2 | 230 | 1188 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C1, na contingência da LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Bagé 2 | 230 | 1188 | 0 | 0 | > 2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C1, na contingência da LT 230 kV Bagé 2 – Candiota 2 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Camaquã | 230 | 1194 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga no TR 5 230/69 kV Camaquã, na contingência da LT 230 kV Camaquã – Guaíba 2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Camaquã | 230 | 1194 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga no TR 5 230/69 kV Camaquã, na contingência da LT 230 kV Camaquã – Guaíba 2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Camaquã | 230 | 1194 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga no TR 5 230/69 kV Camaquã, na contingência da LT 230 kV Camaquã – Guaíba 2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Camaquã | 230 | 1194 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga no TR 5 230/69 kV Camaquã, na contingência da LT 230 kV Camaquã – Guaíba 2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Camaquã | 230 | 1194 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga no TR 5 230/69 kV Camaquã, na contingência da LT 230 kV Camaquã – Guaíba 2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Campo Bom | 230 | 1198 | 0 | 0 | 2025 | 630 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C2, na contingência da LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Campo Bom | 230 | 1198 | 0 | 0 | 2026 | 630 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C2, na contingência da LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Campo Bom | 230 | 1198 | 0 | 0 | 2027 | 630 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C2, na contingência da LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Campo Bom | 230 | 1198 | 0 | 0 | 2028/2029 | 630 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C2, na contingência da LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Campo Bom | 230 | 1198 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C2, na contingência da LT 230 kV Campo Bom – Gravataí 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem de 2028 para 2029 reflete a integração das SEs 230/138 kV Ivoti 2 e São Sebastião do Caí 2
Sul | RS | Guaíba 2 | 230 | 1199 | 150.4 | 0 | 2025 | 1360 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Cidade Industrial, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Guaíba 2 | 230 | 1199 | 150.4 | 0 | 2026 | 1360 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Cidade Industrial, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Guaíba 2 | 230 | 1199 | 150.4 | 0 | 2027 | 1360 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Cidade Industrial, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Guaíba 2 | 230 | 1199 | 150.4 | 0 | 2028/2029 | 1360 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Cidade Industrial, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Guaíba 2 | 230 | 1199 | 150.4 | 0 | > 2029 | 1360 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Cidade Industrial, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Polo Petroquímico | 230 | 1204 | 0 | 0 | 2025 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial – Pólo Petroquímico, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Pólo Petroquímico, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Polo Petroquímico | 230 | 1204 | 0 | 0 | 2026 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial – Pólo Petroquímico, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Pólo Petroquímico, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Polo Petroquímico | 230 | 1204 | 0 | 0 | 2027 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial – Pólo Petroquímico, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Pólo Petroquímico, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Polo Petroquímico | 230 | 1204 | 0 | 0 | 2028/2029 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial – Pólo Petroquímico, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Pólo Petroquímico, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Polo Petroquímico | 230 | 1204 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial – Pólo Petroquímico, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Pólo Petroquímico, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Gravataí 2 | 230 | 1210 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí 2 | 230 | 1210 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí 2 | 230 | 1210 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí 2 | 230 | 1210 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Gravataí 2 | 230 | 1210 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Eldorado do Sul | 230 | 1212 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Eldorado do Sul na contingência da LT 230 kV Eldorado do Sul – Porto Alegre 9, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Eldorado do Sul | 230 | 1212 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Eldorado do Sul na contingência da LT 230 kV Eldorado do Sul – Porto Alegre 9, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Eldorado do Sul | 230 | 1212 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Eldorado do Sul na contingência da LT 230 kV Eldorado do Sul – Porto Alegre 9, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Eldorado do Sul | 230 | 1212 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Eldorado do Sul na contingência da LT 230 kV Eldorado do Sul – Porto Alegre 9, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Eldorado do Sul | 230 | 1212 | 0 | 0 | > 2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Eldorado do Sul na contingência da LT 230 kV Eldorado do Sul – Porto Alegre 9, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guarita | 230 | 1213 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga LT 230 kV Guarita – Passo Fundo, na contingência da LT 230 kV Foz do Chapecó – Guarita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guarita | 230 | 1213 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga LT 230 kV Guarita – Passo Fundo, na contingência da LT 230 kV Foz do Chapecó – Guarita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guarita | 230 | 1213 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga LT 230 kV Guarita – Passo Fundo, na contingência da LT 230 kV Foz do Chapecó – Guarita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guarita | 230 | 1213 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga LT 230 kV Guarita – Passo Fundo, na contingência da LT 230 kV Guarita – Santa Rosa 1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Guarita | 230 | 1213 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga LT 230 kV Guarita – Passo Fundo, na contingência da LT 230 kV Guarita – Santa Rosa 1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 2 | 230 | 1218 | 0 | 0 | 2025 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 2 | 230 | 1218 | 0 | 0 | 2026 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 2 | 230 | 1218 | 0 | 0 | 2027 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 2 | 230 | 1218 | 0 | 0 | 2028/2029 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 2 | 230 | 1218 | 0 | 0 | > 2029 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará | 230 | 1225 | 0 | 0 | 2025 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará | 230 | 1225 | 0 | 0 | 2026 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará | 230 | 1225 | 0 | 0 | 2027 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará | 230 | 1225 | 0 | 0 | 2028/2029 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará | 230 | 1225 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Nova Prata 2 | 230 | 1228 | 0 | 0 | 2025 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, e sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, ambas na carga mínima d | -
Sul | RS | Nova Prata 2 | 230 | 1228 | 0 | 0 | 2026 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, e sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, ambas na carga mínima d | -
Sul | RS | Nova Prata 2 | 230 | 1228 | 0 | 0 | 2027 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, e sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, ambas na carga mínima d | -
Sul | RS | Nova Prata 2 | 230 | 1228 | 0 | 0 | 2028/2029 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, e sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, ambas na carga mínima d | -
Sul | RS | Nova Prata 2 | 230 | 1228 | 0 | 0 | > 2029 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, e sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 - Monte Claro C2, ambas na carga mínima d | -
Sul | RS | Livramento 2 | 230 | 1230 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 2 | 230 | 1230 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 2 | 230 | 1230 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 2 | 230 | 1230 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 2 | 230 | 1230 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Bagé 2 - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Pelotas 3 | 230 | 1236 | 0 | 0 | 2025 | 530 | Sobrecarga no TR 2 230/138 kV Quinta, na contingência da LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Pelotas 3 | 230 | 1236 | 0 | 0 | 2026 | 530 | Sobrecarga no TR 2 230/138 kV Quinta, na contingência da LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Pelotas 3 | 230 | 1236 | 0 | 0 | 2027 | 530 | Sobrecarga no TR 2 230/138 kV Quinta, na contingência da LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Pelotas 3 | 230 | 1236 | 0 | 0 | 2028/2029 | 530 | Sobrecarga no TR 2 230/138 kV Quinta, na contingência da LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Pelotas 3 | 230 | 1236 | 0 | 0 | > 2029 | 530 | Sobrecarga no TR 2 230/138 kV Quinta, na contingência da LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Presidente Médici | 230 | 1239 | 0 | 0 | 2025 | 510 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Presidente Médici | 230 | 1239 | 0 | 0 | 2026 | 510 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Presidente Médici | 230 | 1239 | 0 | 0 | 2027 | 510 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Presidente Médici | 230 | 1239 | 0 | 0 | 2028/2029 | 510 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Presidente Médici | 230 | 1239 | 0 | 0 | > 2029 | 510 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Quinta | 230 | 1246 | 0 | 0 | 2025 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na contingência da LT 230 kV Povo Novo – Quinta, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Quinta | 230 | 1246 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na contingência da LT 230 kV Povo Novo – Quinta, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Quinta | 230 | 1246 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na contingência da LT 230 kV Povo Novo – Quinta, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Quinta | 230 | 1246 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na contingência da LT 230 kV Povo Novo – Quinta, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Quinta | 230 | 1246 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Pelotas 3 – Quinta, na contingência da LT 230 kV Povo Novo – Quinta, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Canoas 2 | 230 | 1248 | 0 | 0 | 2025 | 110 | Sobrecarga na LT 230 kV Canoas 2 – Cidade Industrial, na contingência da LT 230 kV Canoas 2 – Cachoeirinha 3, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Canoas 2 | 230 | 1248 | 0 | 0 | 2026 | 110 | Sobrecarga na LT 230 kV Canoas 2 – Cidade Industrial, na contingência da LT 230 kV Canoas 2 – Cachoeirinha 3, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Canoas 2 | 230 | 1248 | 0 | 0 | 2027 | 110 | Sobrecarga na LT 230 kV Canoas 2 – Cidade Industrial, na contingência da LT 230 kV Canoas 2 – Cachoeirinha 3, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Canoas 2 | 230 | 1248 | 0 | 0 | 2028/2029 | 110 | Sobrecarga na LT 230 kV Canoas 2 – Cidade Industrial, na contingência da LT 230 kV Canoas 2 – Cachoeirinha 3, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Canoas 2 | 230 | 1248 | 0 | 0 | > 2029 | 110 | Sobrecarga na LT 230 kV Canoas 2 – Cidade Industrial, na contingência da LT 230 kV Canoas 2 – Cachoeirinha 3, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Taquara | 230 | 1249 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Taquara, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Taquara | 230 | 1249 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Taquara, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Taquara | 230 | 1249 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Taquara, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Taquara | 230 | 1249 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Taquara, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Taquara | 230 | 1249 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo Bom – Taquara, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 2025 | 460 | Sobrecarga na LT 230 kV Santo Ângelo - Santo Ângelo 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 2026 | 460 | Sobrecarga na LT 230 kV Santo Ângelo - Santo Ângelo 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 2027 | 460 | Sobrecarga na LT 230 kV Santo Ângelo - Santo Ângelo 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 2028/2029 | 460 | Sobrecarga na LT 230 kV Santo Ângelo - Santo Ângelo 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santo Ângelo 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | > 2029 | 460 | Sobrecarga na LT 230 kV Santo Ângelo - Santo Ângelo 2, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Borja 2 | 230 | 1254 | 0 | 0 | 2025 | 275 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Borja 2 | 230 | 1254 | 0 | 0 | 2026 | 275 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Borja 2 | 230 | 1254 | 0 | 0 | 2027 | 275 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Borja 2 | 230 | 1254 | 0 | 0 | 2028/2029 | 275 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Borja 2 | 230 | 1254 | 0 | 0 | > 2029 | 275 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Cruz 1 | 230 | 1256 | 0 | 0 | 2025 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas 3, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Cruz 1 | 230 | 1256 | 0 | 0 | 2026 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas 3, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Cruz 1 | 230 | 1256 | 0 | 0 | 2027 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas 3, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Cruz 1 | 230 | 1256 | 0 | 0 | 2028/2029 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas 3, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Cruz 1 | 230 | 1256 | 0 | 0 | > 2029 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas 3, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Porto Alegre 13 | 230 | 1270 | 0 | 0 | 2025 | 360 | Sobrecarga na LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Porto Alegre 13 | 230 | 1270 | 0 | 0 | 2026 | 360 | Sobrecarga na LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Porto Alegre 13 | 230 | 1270 | 0 | 0 | 2027 | 360 | Sobrecarga na LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Porto Alegre 13 | 230 | 1270 | 0 | 0 | 2028/2029 | 360 | Sobrecarga na LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Porto Alegre 13 | 230 | 1270 | 0 | 0 | > 2029 | 360 | Sobrecarga na LT 230 kV Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Maria 3 | 230 | 1278 | 0 | 0 | 2025 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Dona Francisca – Itaúba C2, na contingência da LT 230 kV Dona Francisca - Itaúba C1, na carga mínima diurna e inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despacho elevado nas usinas da bacia do Jacuí, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Santa Maria 3 | 230 | 1278 | 0 | 0 | 2026 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Dona Francisca – Itaúba C2, na contingência da LT 230 kV Dona Francisca - Itaúba C1, na carga mínima diurna e inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despacho elevado nas usinas da bacia do Jacuí, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Santa Maria 3 | 230 | 1278 | 0 | 0 | 2027 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Dona Francisca – Itaúba C2, na contingência da LT 230 kV Dona Francisca - Itaúba C1, na carga mínima diurna e inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despacho elevado nas usinas da bacia do Jacuí, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Santa Maria 3 | 230 | 1278 | 0 | 0 | 2028/2029 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Dona Francisca – Itaúba C2, na contingência da LT 230 kV Dona Francisca - Itaúba C1, na carga mínima diurna e inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despacho elevado nas usinas da bacia do Jacuí, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Santa Maria 3 | 230 | 1278 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Sobrecarga na LT 230 kV Dona Francisca – Itaúba C2, na contingência da LT 230 kV Dona Francisca - Itaúba C1, na carga mínima diurna e inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despacho elevado nas usinas da bacia do Jacuí, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Santa Marta | 230 | 1281 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Marta – Tapera 2, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santa Marta | 230 | 1281 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Marta – Tapera 2, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santa Marta | 230 | 1281 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Marta – Tapera 2, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santa Marta | 230 | 1281 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Marta – Tapera 2, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santa Marta | 230 | 1281 | 0 | 0 | > 2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Marta – Tapera 2, em condição normal de operação, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Santa Rosa 1 | 230 | 1283 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Rosa 1 – Santo Ângelo C2, na contingência da LT 230 kV Santa Rosa 1 – Samto Ângelo C1, ns carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Rosa 1 | 230 | 1283 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Rosa 1 – Santo Ângelo C2, na contingência da LT 230 kV Santa Rosa 1 – Samto Ângelo C1, ns carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Rosa 1 | 230 | 1283 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Rosa 1 – Santo Ângelo C2, na contingência da LT 230 kV Santa Rosa 1 – Samto Ângelo C1, ns carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Rosa 1 | 230 | 1283 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Rosa 1 – Santo Ângelo C2, na contingência da LT 230 kV Santa Rosa 1 – Samto Ângelo C1, ns carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Rosa 1 | 230 | 1283 | 0 | 0 | > 2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Santa Rosa 1 – Santo Ângelo C2, na contingência da LT 230 kV Santa Rosa 1 – Samto Ângelo C1, ns carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Vicente do Sul | 230 | 1286 | 0 | 0 | 2025 | 330 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 – São Vicente, na contingência da LT 230 kV Santa Maria 3 – São Vicente, na carga de mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Vicente do Sul | 230 | 1286 | 0 | 0 | 2026 | 330 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 – São Vicente, na contingência da LT 230 kV Santa Maria 3 – São Vicente, na carga de mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Vicente do Sul | 230 | 1286 | 0 | 0 | 2027 | 330 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 – São Vicente, na contingência da LT 230 kV Santa Maria 3 – São Vicente, na carga de mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Vicente do Sul | 230 | 1286 | 0 | 0 | 2028/2029 | 330 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 – São Vicente, na contingência da LT 230 kV Santa Maria 3 – São Vicente, na carga de mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | São Vicente do Sul | 230 | 1286 | 0 | 0 | > 2029 | 330 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 – São Vicente, na contingência da LT 230 kV Santa Maria 3 – São Vicente, na carga de mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Tapera 2 | 230 | 1291 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Tapera 2 – Santa Marta, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Tapera 2 | 230 | 1291 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Tapera 2 – Santa Marta, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Tapera 2 | 230 | 1291 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Tapera 2 – Santa Marta, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Tapera 2 | 230 | 1291 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Tapera 2 – Santa Marta, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Tapera 2 | 230 | 1291 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Tapera 2 – Santa Marta, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Uruguaiana | 230 | 1294 | 0 | 0 | 2025 | 675 | Sobrecarga na LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - UTE Uruguaiana, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Uruguaiana | 230 | 1294 | 0 | 0 | 2026 | 675 | Sobrecarga na LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - UTE Uruguaiana, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Uruguaiana | 230 | 1294 | 0 | 0 | 2027 | 675 | Sobrecarga na LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - UTE Uruguaiana, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Uruguaiana | 230 | 1294 | 0 | 0 | 2028/2029 | 675 | Sobrecarga na LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - UTE Uruguaiana, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Uruguaiana | 230 | 1294 | 0 | 0 | > 2029 | 675 | Sobrecarga na LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - UTE Uruguaiana, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Uruguaiana 5 | 230 | 1296 | 0 | 0 | 2025 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Uruguaiana 5, na contingência da LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Uruguaiana 5 | 230 | 1296 | 0 | 0 | 2026 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Uruguaiana 5, na contingência da LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Uruguaiana 5 | 230 | 1296 | 0 | 0 | 2027 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Uruguaiana 5, na contingência da LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Uruguaiana 5 | 230 | 1296 | 0 | 0 | 2028/2029 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Uruguaiana 5, na contingência da LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Uruguaiana 5 | 230 | 1296 | 0 | 0 | > 2029 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Alegrete 2 - Uruguaiana 5, na contingência da LT 230 kV Uruguaiana 5 - UTE Uruguaiana, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Venâncio Aires | 230 | 1299 | 0 | 0 | 2025 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Venâncio Aires, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Venâncio Aires | 230 | 1299 | 0 | 0 | 2026 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Venâncio Aires, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Venâncio Aires | 230 | 1299 | 0 | 0 | 2027 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Venâncio Aires, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Venâncio Aires | 230 | 1299 | 0 | 0 | 2028/2029 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Venâncio Aires, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Venâncio Aires | 230 | 1299 | 0 | 0 | > 2029 | 160 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Venâncio Aires, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Gravataí 3 | 230 | 1313 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Gravataí 3 | 230 | 1313 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Gravataí 3 | 230 | 1313 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Gravataí 3 | 230 | 1313 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Gravataí 3 | 230 | 1313 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | O acréscimo de margem de 2028 para 2029 reflete a recapacitação da LT 230 kV Gravataí 2 - Gravataí 3 C1.
Sul | RS | Ijuí 2 | 230 | 1323 | 0 | 0 | 2025 | 370 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na contingência da LT 230 kV Ijuí 2 – Santo Ângelo 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Ijuí 2 | 230 | 1323 | 0 | 0 | 2026 | 370 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na contingência da LT 230 kV Ijuí 2 – Santo Ângelo 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Ijuí 2 | 230 | 1323 | 0 | 0 | 2027 | 370 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na contingência da LT 230 kV Ijuí 2 – Santo Ângelo 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Ijuí 2 | 230 | 1323 | 0 | 0 | 2028/2029 | 370 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na contingência da LT 230 kV Ijuí 2 – Santo Ângelo 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Ijuí 2 | 230 | 1323 | 0 | 0 | > 2029 | 370 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na contingência da LT 230 kV Ijuí 2 – Santo Ângelo 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lagoa Vermelha 2 | 230 | 1325 | 0 | 0 | 2025 | 20 | Sobrecarga na LT 230 kV Barra Grande - Abdon Batista C1, na contingência da LT 230 kV Barra Grande - Abdon Batista C2, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHEs Barra Grande e Campos Novos, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Lagoa Vermelha 2 | 230 | 1325 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Lagoa Vermelha 2 – Santa Marta, na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Lagoa Vermelha 2, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem de 2026 para 2027 reflete a integração da LT 230 kV Barra Grande - Abdon BAtista C3. Com a entrada em operação desse 3o circuito, a sensibilidade das UHEs Barra Grande e Campos Novos deixa de ser signifciativa nesse barramento, uma v
Sul | RS | Lagoa Vermelha 2 | 230 | 1325 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Lagoa Vermelha 2 – Santa Marta, na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Lagoa Vermelha 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lagoa Vermelha 2 | 230 | 1325 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Lagoa Vermelha 2 – Santa Marta, na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Lagoa Vermelha 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lagoa Vermelha 2 | 230 | 1325 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Lagoa Vermelha 2 – Santa Marta, na contingência da LT 230 kV Barra Grande – Lagoa Vermelha 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Atlântida 2 | 230 | 1330 | 0 | 0 | 2025 | 485 | Sobrecarga na LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Atlântida 2 | 230 | 1330 | 0 | 0 | 2026 | 485 | Sobrecarga na LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Atlântida 2 | 230 | 1330 | 0 | 0 | 2027 | 485 | Sobrecarga na LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Atlântida 2 | 230 | 1330 | 0 | 0 | 2028/2029 | 485 | Sobrecarga na LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Atlântida 2 | 230 | 1330 | 0 | 0 | > 2029 | 485 | Sobrecarga na LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3, na carga máxima diurna de verão. | -
Sudeste | RJ | Venda das Pedras | 345 | 1781 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Venda das Pedras | 345 | 1781 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Venda das Pedras | 345 | 1781 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Venda das Pedras | 345 | 1781 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Venda das Pedras | 345 | 1781 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Centro-Oeste | MS | Imbirussu | 230 | 1889 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Imbirussu | 230 | 1889 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Imbirussu | 230 | 1889 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Imbirussu | 230 | 1889 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Imbirussu | 230 | 1889 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Paraíso 2 | 230 | 1898 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Paraíso 2 | 230 | 1898 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Paraíso 2 | 230 | 1898 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Paraíso 2 | 230 | 1898 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Paraíso 2 | 230 | 1898 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Cerquilho III | 230 | 2035 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 230/138 kV de Cerquilho III na contingência do TR-4. | -
Sudeste | SP | Cerquilho III | 230 | 2035 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 230/138 kV de Cerquilho III na contingência do TR-4. | -
Sudeste | SP | Cerquilho III | 230 | 2035 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 230/138 kV de Cerquilho III na contingência do TR-4. | -
Sudeste | SP | Cerquilho III | 230 | 2035 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 230/138 kV de Cerquilho III na contingência do TR-4. | -
Sudeste | SP | Cerquilho III | 230 | 2035 | 0 | 0 | > 2029 | 100 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 230/138 kV de Cerquilho III na contingência do TR-4. | -
Sul | RS | Missões | 230 | 2078 | 0 | 0 | 2025 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Missões | 230 | 2078 | 0 | 0 | 2026 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Missões | 230 | 2078 | 0 | 0 | 2027 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Missões | 230 | 2078 | 0 | 0 | 2028/2029 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Missões | 230 | 2078 | 0 | 0 | > 2029 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - São Borja 2, na contingência da LT 230 kV Missões - Santo Ângelo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 3 | 230 | 2080 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 3 | 230 | 2080 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 3 | 230 | 2080 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 3 | 230 | 2080 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Livramento 3 | 230 | 2080 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Alegrete 2 - Livramento 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo do Assobio | 230 | 2353 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo do Assobio - Umbará na contingência da LT 230 kV D.I.S.J dos Pinhais - Campo do Assobio, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo do Assobio | 230 | 2353 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo do Assobio - Umbará na contingência da LT 230 kV D.I.S.J dos Pinhais - Campo do Assobio, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo do Assobio | 230 | 2353 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo do Assobio - Umbará na contingência da LT 230 kV D.I.S.J dos Pinhais - Campo do Assobio, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo do Assobio | 230 | 2353 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo do Assobio - Umbará na contingência da LT 230 kV D.I.S.J dos Pinhais - Campo do Assobio, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Campo do Assobio | 230 | 2353 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Campo do Assobio - Umbará na contingência da LT 230 kV D.I.S.J dos Pinhais - Campo do Assobio, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 230 | 2458 | 0 | 0 | 2025 | 1300 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Cascavel Oeste na contingência de uma das unidades paralelas, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 230 | 2458 | 0 | 0 | 2026 | 1300 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Cascavel Oeste na contingência de uma das unidades paralelas, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 230 | 2458 | 0 | 0 | 2027 | 1300 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Cascavel Oeste na contingência de uma das unidades paralelas, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 230 | 2458 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1300 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Cascavel Oeste na contingência de uma das unidades paralelas, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Cascavel Oeste | 230 | 2458 | 0 | 0 | > 2029 | 1300 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV da SE Cascavel Oeste na contingência de uma das unidades paralelas, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Posto Fiscal | 230 | 2459 | 0 | 0 | 2025 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Posto Fiscal | 230 | 2459 | 0 | 0 | 2026 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Posto Fiscal | 230 | 2459 | 0 | 0 | 2027 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Posto Fiscal | 230 | 2459 | 0 | 0 | 2028/2029 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica,no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Posto Fiscal | 230 | 2459 | 0 | 0 | > 2029 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal na contingência da LT 230 kV Gov. Parigot de Souza - Santa Mônica, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Santa Mônica | 230 | 2477 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José do Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão ou sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Santa Mônica na contingência da LT 230 kV P | -
Sul | PR | Santa Mônica | 230 | 2477 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José do Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão ou sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Santa Mônica na contingência da LT 230 kV P | -
Sul | PR | Santa Mônica | 230 | 2477 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José do Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão ou sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Santa Mônica na contingência da LT 230 kV P | -
Sul | PR | Santa Mônica | 230 | 2477 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José do Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão ou sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Santa Mônica na contingência da LT 230 kV P | -
Sul | PR | Santa Mônica | 230 | 2477 | 0 | 0 | > 2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José do Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão ou sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - Santa Mônica na contingência da LT 230 kV P | -
Sudeste | ES | Mascarenhas | 230 | 2654 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Mascarenhas | 230 | 2654 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Mascarenhas | 230 | 2654 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Mascarenhas | 230 | 2654 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Mascarenhas | 230 | 2654 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Verona | 230 | 2910 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Verona | 230 | 2910 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Verona | 230 | 2910 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Verona | 230 | 2910 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Verona | 230 | 2910 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 138 | 2944 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 138 | 2944 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 138 | 2944 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 138 | 2944 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 138 | 2944 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Paranaíba | 230 | 2978 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Paranaíba | 230 | 2978 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Paranaíba | 230 | 2978 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Paranaíba | 230 | 2978 | 0 | 0 | 2028/2029 | 320 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Itumbiara - Paranaíba C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Paranaíba | 230 | 2978 | 0 | 0 | > 2029 | 320 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Itumbiara - Paranaíba C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Águas Lindas | 230 | 2987 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Águas Lindas | 230 | 2987 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Águas Lindas | 230 | 2987 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Águas Lindas | 230 | 2987 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Águas Lindas | 230 | 2987 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Itapaci | 230 | 2988 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Itapaci | 230 | 2988 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Itapaci | 230 | 2988 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV da SE Serra da Mesa na contingência do TR2. | -
Centro-Oeste | GO | Itapaci | 230 | 2988 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Itapaci | 230 | 2988 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR1 500/230 kV na contingência do TR2 da SE Serra da Mesa | -
Centro-Oeste | GO | Palmeiras | 230 | 2990 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Palmeiras | 230 | 2990 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Palmeiras - Carajás na contingência da LT 230 kV Trindade - Firminópolis | Considerada o despacho pleno da UTE Palmeiras de Goiás (175 MW) com conexão no 230 kV.
Centro-Oeste | GO | Palmeiras | 230 | 2990 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Palmeiras - Carajás na contingência da LT 230 kV Trindade - Firminópolis | Considerada o despacho pleno da UTE Palmeiras de Goiás (175 MW) com conexão no 230 kV.
Centro-Oeste | GO | Palmeiras | 230 | 2990 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Palmeiras - Carajás na contingência da LT 230 kV Trindade - Firminópolis | Considerada o despacho pleno da UTE Palmeiras de Goiás (175 MW) com conexão no 230 kV.
Centro-Oeste | GO | Palmeiras | 230 | 2990 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Palmeiras - Carajás na contingência da LT 230 kV Trindade - Firminópolis | Considerada o despacho pleno da UTE Palmeiras de Goiás (175 MW) com conexão no 230 kV.
Centro-Oeste | GO | Firminópolis | 230 | 2992 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Firminópolis | 230 | 2992 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras na contingência da LT 230 kV Firminópolis - Trindade. | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica no setor de 230 kV (480 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Firminópolis | 230 | 2992 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras na contingência da LT 230 kV Firminópolis - Trindade. | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica no setor de 230 kV (480 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Firminópolis | 230 | 2992 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras na contingência da LT 230 kV Firminópolis - Trindade | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica no setor de 230 kV (480 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Firminópolis | 230 | 2992 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras na contingência da LT 230 kV Firminópolis - Trindade | Considerada o despacho pleno da geração fotovoltaica no setor de 230 kV (480 MW), com conexão a partir de 2026.
Centro-Oeste | GO | Luziânia | 500 | 3007 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Luziânia | 500 | 3007 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Luziânia | 500 | 3007 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Luziânia | 500 | 3007 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Luziânia | 500 | 3007 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Sudeste | MG | Paracatu 4 | 500 | 3008 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto. | -
Sudeste | MG | Paracatu 4 | 500 | 3008 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Paracatu 4 | 500 | 3008 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Paracatu 4 | 500 | 3008 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Paracatu 4 | 500 | 3008 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 500 | 3010 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 500 | 3010 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 500 | 3010 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 500 | 3010 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 500 | 3010 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 345 | 3012 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 345 | 3012 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 345 | 3012 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 345 | 3012 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Estreito | 345 | 3012 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 230 | 3018 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 230 | 3018 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 230 | 3018 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 230 | 3018 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Edéia | 230 | 3018 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 345 | 3019 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 345 | 3019 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 345 | 3019 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 345 | 3019 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 345 | 3019 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 500 | 3021 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 500 | 3021 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 500 | 3021 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 500 | 3021 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Viana 2 | 500 | 3021 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Linhares | 230 | 3022 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Linhares | 230 | 3022 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Linhares | 230 | 3022 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Linhares | 230 | 3022 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Linhares | 230 | 3022 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | São Mateus 2 | 230 | 3029 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | São Mateus 2 | 230 | 3029 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | São Mateus 2 | 230 | 3029 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | São Mateus 2 | 230 | 3029 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | São Mateus 2 | 230 | 3029 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 345 | 3032 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 345 | 3032 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 345 | 3032 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 345 | 3032 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 345 | 3032 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 500 | 3034 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 500 | 3034 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 500 | 3034 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 500 | 3034 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 500 | 3034 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 345 | 3035 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 345 | 3035 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 345 | 3035 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 345 | 3035 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | João Neiva 2 | 345 | 3035 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 500 | 3061 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 500 | 3061 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 500 | 3061 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 500 | 3061 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | ES | Rio Novo do Sul | 500 | 3061 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | SP | Lorena | 230 | 3384 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Lorena | 230 | 3384 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Lorena | 230 | 3384 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Lorena | 230 | 3384 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Lorena | 230 | 3384 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 230 | 3389 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba C1 e C2. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 230 | 3389 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 230 kV Jaíba - Janaúba 3 C1 ou C2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 230 | 3389 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, no TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e na LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 230 kV Jaíba - Janaúba 3 C1 ou C2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 230 | 3389 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 230 | 3389 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Claro 2 | 230 | 3501 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Claro 2 | 230 | 3501 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Claro 2 | 230 | 3501 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Claro 2 | 230 | 3501 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 na contingência do C2. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Claro 2 | 230 | 3501 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 na contingência do C2. | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 345 | 3518 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 345 | 3518 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 345 | 3518 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 345 | 3518 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 345 | 3518 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Leste | 500 | 3699 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Leste | 500 | 3699 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Leste | 500 | 3699 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Leste | 500 | 3699 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | DF | Brasília Leste | 500 | 3699 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Carajás | 230 | 3714 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Carajás | 230 | 3714 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Carajás | 230 | 3714 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Carajás | 230 | 3714 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Carajás | 230 | 3714 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 230 | 3723 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 230 | 3723 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 230 | 3723 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 230 | 3723 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Pirineus | 230 | 3723 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Sudeste | RJ | Macaé Merchant | 345 | 3966 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | RJ | Macaé Merchant | 345 | 3966 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Macaé Merchant | 345 | 3966 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Macaé Merchant | 345 | 3966 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Macaé Merchant | 345 | 3966 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 500 | 4049 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, na LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1 e na LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 500 | 4049 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 500 | 4049 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 500 | 4049 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 500 | 4049 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 345 | 4051 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 345 | 4051 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 345 | 4051 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 345 | 4051 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Pirapora 2 | 345 | 4051 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Irapé | 345 | 4065 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Irapé | 345 | 4065 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Irapé | 345 | 4065 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Irapé | 345 | 4065 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Irapé | 345 | 4065 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Araçuaí 2 | 230 | 4070 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Araçuaí 2 | 230 | 4070 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Araçuaí 2 | 230 | 4070 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, no TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e na LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Araçuaí 2 | 230 | 4070 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Araçuaí 2 | 230 | 4070 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Irapé | 230 | 4071 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Irapé | 230 | 4071 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Irapé | 230 | 4071 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, no TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e na LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Irapé | 230 | 4071 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Irapé | 230 | 4071 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 345 | 4098 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 345 | 4098 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 345 | 4098 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 345 | 4098 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 345 | 4098 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 230 | 4311 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 230 | 4311 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 230 | 4311 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, no TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e na LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 230 | 4311 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 230 | 4311 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 500 | 4332 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 500 | 4332 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 500 | 4332 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 500 | 4332 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 500 | 4332 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 345 | 4333 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1 e LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 345 | 4333 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 345 | 4333 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 345 | 4333 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Presidente Juscelino | 345 | 4333 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Arinos 2 | 500 | 4349 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Arinos 2 | 500 | 4349 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Arinos 2 | 500 | 4349 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Arinos 2 | 500 | 4349 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Arinos 2 | 500 | 4349 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 500 | 4350 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 500 | 4350 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 500 | 4350 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 500 | 4350 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 3 | 500 | 4350 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Padre Paraíso 2 | 500 | 4351 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Padre Paraíso 2 | 500 | 4351 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Padre Paraíso 2 | 500 | 4351 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e no TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1 | -
Sudeste | MG | Padre Paraíso 2 | 500 | 4351 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Padre Paraíso 2 | 500 | 4351 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Governador Valadares 6 | 500 | 4352 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e na LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Governador Valadares 6 | 500 | 4352 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Governador Valadares 6 | 500 | 4352 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1. | -
Sudeste | MG | Governador Valadares 6 | 500 | 4352 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Governador Valadares 6 | 500 | 4352 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto. | -
Sudeste | MG | Mutum | 500 | 4353 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e na LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Mutum | 500 | 4353 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Mutum | 500 | 4353 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1. | -
Sudeste | MG | Mutum | 500 | 4353 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Mutum | 500 | 4353 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto. | -
Sudeste | MG | Varginha 4 | 345 | 4360 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Varginha 4 | 345 | 4360 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Varginha 4 | 345 | 4360 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Varginha 4 | 345 | 4360 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Varginha 4 | 345 | 4360 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Centro-Oeste | MT | Parecis | 230 | 4448 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Parecis | 230 | 4448 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Parecis | 230 | 4448 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Parecis | 230 | 4448 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Parecis | 230 | 4448 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranaíta | 500 | 4494 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranaíta | 500 | 4494 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranaíta | 500 | 4494 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranaíta | 500 | 4494 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranaíta | 500 | 4494 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cláudia | 500 | 4495 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cláudia | 500 | 4495 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cláudia | 500 | 4495 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cláudia | 500 | 4495 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cláudia | 500 | 4495 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Barra do Peixe | 230 | 4502 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Barra do Peixe | 230 | 4502 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Barra do Peixe | 230 | 4502 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Barra do Peixe | 230 | 4502 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Barra do Peixe | 230 | 4502 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 500 | 4514 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 500 | 4514 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 500 | 4514 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 500 | 4514 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 500 | 4514 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 230 | 4515 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 230 | 4515 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 230 | 4515 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 230 | 4515 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 230 | 4515 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 500 | 4517 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 500 | 4517 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 500 | 4517 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 500 | 4517 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 500 | 4517 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 230 | 4518 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 230 | 4518 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 230 | 4518 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 230 | 4518 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Ribeirãozinho | 230 | 4518 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | 230 | 4522 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | 230 | 4522 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | 230 | 4522 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | 230 | 4522 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | 230 | 4522 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 500 | 4531 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 500 | 4531 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 500 | 4531 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 500 | 4531 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 500 | 4531 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | MT | Coxipó | 230 | 4532 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Coxipó | 230 | 4532 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Coxipó | 230 | 4532 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Coxipó | 230 | 4532 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Coxipó | 230 | 4532 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nobres | 230 | 4542 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nobres | 230 | 4542 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nobres | 230 | 4542 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nobres | 230 | 4542 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nobres | 230 | 4542 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nova Mutum | 230 | 4552 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nova Mutum | 230 | 4552 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nova Mutum | 230 | 4552 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nova Mutum | 230 | 4552 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Nova Mutum | 230 | 4552 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sorriso | 230 | 4562 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sorriso | 230 | 4562 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sorriso | 230 | 4562 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sorriso | 230 | 4562 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sorriso | 230 | 4562 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranatinga | 500 | 4565 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranatinga | 500 | 4565 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranatinga | 500 | 4565 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranatinga | 500 | 4565 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Paranatinga | 500 | 4565 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 500 | 4570 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 500 | 4570 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 500 | 4570 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 500 | 4570 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 500 | 4570 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 230 | 4571 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 230 | 4571 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 230 | 4571 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 230 | 4571 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Trindade | 230 | 4571 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV C. Dourada - Itumbiara em regime normal | -
Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | 230 | 4573 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | 230 | 4573 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | 230 | 4573 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | 230 | 4573 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | 230 | 4573 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 230 | 4582 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 230 | 4582 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 230 | 4582 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 230 | 4582 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 230 | 4582 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 500 | 4700 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 500 | 4700 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 500 | 4700 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 500 | 4700 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 500 | 4700 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | 230 | 4711 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | 230 | 4711 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | 230 | 4711 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | 230 | 4711 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | 230 | 4711 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 500 | 4720 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 500 | 4720 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 500 | 4720 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 500 | 4720 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Sinop | 500 | 4720 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 230 | 4862 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 230 | 4862 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 230 | 4862 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 230 | 4862 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Jauru | 230 | 4862 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Brasnorte | 230 | 4868 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Brasnorte | 230 | 4868 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Brasnorte | 230 | 4868 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Brasnorte | 230 | 4868 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Brasnorte | 230 | 4868 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juba | 230 | 4869 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juba | 230 | 4869 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juba | 230 | 4869 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juba | 230 | 4869 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juba | 230 | 4869 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Dardanelos | 230 | 4892 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Dardanelos | 230 | 4892 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Dardanelos | 230 | 4892 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Dardanelos | 230 | 4892 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Dardanelos | 230 | 4892 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juína | 230 | 4894 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juína | 230 | 4894 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juína | 230 | 4894 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juína | 230 | 4894 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Juína | 230 | 4894 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Nordeste | BA | SE Paulo Afonso IV | 500 | 5001 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | SE Paulo Afonso IV | 500 | 5001 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | SE Paulo Afonso IV | 500 | 5001 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | SE Paulo Afonso IV | 500 | 5001 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | SE Paulo Afonso IV | 500 | 5001 | 0 | 0 | > 2029 | 370 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Paulo Afonso III | 230 | 5003 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso III | 230 | 5003 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso III | 230 | 5003 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso III | 230 | 5003 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso III | 230 | 5003 | 0 | 0 | > 2029 | 360 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Paulo Afonso | 230 | 5004 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência do AT 500/230 kV 05T7 da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso | 230 | 5004 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência do AT 500/230 kV 05T7 da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso | 230 | 5004 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência do AT 500/230 kV 05T7 da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso | 230 | 5004 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência do AT 500/230 kV 05T7 da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Paulo Afonso | 230 | 5004 | 0 | 0 | > 2029 | 360 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Luiz Gonzaga | 500 | 5050 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Luiz Gonzaga | 500 | 5050 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Luiz Gonzaga | 500 | 5050 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Luiz Gonzaga | 500 | 5050 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Luiz Gonzaga | 500 | 5050 | 0 | 0 | > 2029 | 370 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | AL | Xingó | 500 | 5060 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Xingó | 500 | 5060 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Xingó | 500 | 5060 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Xingó | 500 | 5060 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Xingó | 500 | 5060 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 230 | 5071 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 230 | 5071 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 230 | 5071 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 230 | 5071 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 230 | 5071 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 69 | 5073 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 69 | 5073 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 69 | 5073 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 69 | 5073 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Lagoa Nova II | 69 | 5073 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Maracanaú II | 230 | 5081 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Maracanaú II | 230 | 5081 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Maracanaú II | 230 | 5081 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Maracanaú II | 230 | 5081 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Maracanaú II | 230 | 5081 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Garanhuns II | 500 | 5090 | 0 | 0 | 2025 | 220 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 500 | 5090 | 0 | 0 | 2026 | 220 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 500 | 5090 | 329 | 0 | 2027 | 220 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 500 | 5090 | 329 | 0 | 2028/2029 | 220 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 500 | 5090 | 329 | 0 | > 2029 | 270 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Garanhuns II | 230 | 5091 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 230 | 5091 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 230 | 5091 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 230 | 5091 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Garanhuns II | 230 | 5091 | 0 | 0 | > 2029 | 270 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Arcoverde II | 230 | 5092 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Arcoverde II | 230 | 5092 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Arcoverde II | 230 | 5092 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Arcoverde II | 230 | 5092 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Arcoverde II | 230 | 5092 | 0 | 0 | > 2029 | 150 | Sobrecarga na LT 230 kV Garanhuns II - Caetés II, na contingência da LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Caetés II | 230 | 5098 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Caetés II | 230 | 5098 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Caetés II | 230 | 5098 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Caetés II | 230 | 5098 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Caetés II | 230 | 5098 | 0 | 0 | > 2029 | 70 | Sobrecarga na LT 230 kV Garanhuns II - Caetés II, na contingência da LT 230 kV Caetés II - Arcoverde | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Angelim II | 500 | 5100 | 0 | 0 | 2025 | 210 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim II | 500 | 5100 | 0 | 0 | 2026 | 210 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim II | 500 | 5100 | 0 | 0 | 2027 | 210 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim II | 500 | 5100 | 0 | 0 | 2028/2029 | 210 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim II | 500 | 5100 | 0 | 0 | > 2029 | 270 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Angelim | 230 | 5101 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim | 230 | 5101 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim | 230 | 5101 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim | 230 | 5101 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Angelim | 230 | 5101 | 0 | 0 | > 2029 | 270 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Tacaimbó | 230 | 5121 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Tacaimbó | 230 | 5121 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Tacaimbó | 230 | 5121 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Tacaimbó | 230 | 5121 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Tacaimbó | 230 | 5121 | 0 | 0 | > 2029 | 240 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara III | 230 | 5128 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 230 | 5128 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 230 | 5128 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 230 | 5128 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 230 | 5128 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5168 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5168 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5168 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5168 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5168 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5169 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5169 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5169 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5169 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 5169 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Tianguá II | 500 | 5176 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 500 | 5176 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 500 | 5176 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 500 | 5176 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 500 | 5176 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Pau Ferro | 500 | 5180 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 500 | 5180 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 500 | 5180 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 500 | 5180 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 500 | 5180 | 0 | 0 | > 2029 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Pau Ferro | 230 | 5181 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 230 | 5181 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 230 | 5181 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 230 | 5181 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Pau Ferro - Recife II C6 e C7 na contingência da LT 500 kV Pau Ferro - Recife II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Pau Ferro | 230 | 5181 | 0 | 0 | > 2029 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Campina Grande III | 500 | 5200 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 500 | 5200 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 500 | 5200 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 500 | 5200 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 500 | 5200 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Goianinha | 230 | 5201 | 0 | 0 | 2025 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Goianinha | 230 | 5201 | 0 | 0 | 2026 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Goianinha | 230 | 5201 | 0 | 0 | 2027 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Goianinha | 230 | 5201 | 0 | 0 | 2028/2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Goianinha | 230 | 5201 | 0 | 0 | > 2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Campina Grande III | 230 | 5202 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 230 | 5202 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 230 | 5202 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 230 | 5202 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Campina Grande III | 230 | 5202 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Mussuré II | 230 | 5211 | 0 | 0 | 2025 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PB | Mussuré II | 230 | 5211 | 0 | 0 | 2026 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PB | Mussuré II | 230 | 5211 | 0 | 0 | 2027 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PB | Mussuré II | 230 | 5211 | 0 | 0 | 2028/2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PB | Mussuré II | 230 | 5211 | 0 | 0 | > 2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Paraíso | 230 | 5254 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2 (Cená | -
Nordeste | RN | Paraíso | 230 | 5254 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2 (Cená | -
Nordeste | RN | Paraíso | 230 | 5254 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2 (Cená | -
Nordeste | RN | Paraíso | 230 | 5254 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2 (Cená | -
Nordeste | RN | Paraíso | 230 | 5254 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Currais Novos II | 230 | 5262 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência da LT 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C7 (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Currais Novos II | 230 | 5262 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência da LT 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C7 (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Currais Novos II | 230 | 5262 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência da LT 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C7 (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Currais Novos II | 230 | 5262 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência da LT 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C7 (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Currais Novos II | 230 | 5262 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2 (Cenário 1). Sobrecarga nas LTs 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C8, Açu III - Simplice e Simplice - Lagoa Nova II, na contingência da LT 230 kV Lagoa Nova II - Paraíso C7 (Cenário 2). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Santa Rita II | 230 | 5271 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Rita II | 230 | 5271 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Rita II | 230 | 5271 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Rita II | 230 | 5271 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Rita II | 230 | 5271 | 0 | 0 | > 2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Ribeirão | 230 | 5281 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Ribeirão | 230 | 5281 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Ribeirão | 230 | 5281 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Ribeirão | 230 | 5281 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Ribeirão | 230 | 5281 | 0 | 0 | > 2029 | 240 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | AL | Penedo | 230 | 5291 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Penedo | 230 | 5291 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Penedo | 230 | 5291 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Penedo | 230 | 5291 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Penedo | 230 | 5291 | 0 | 0 | > 2029 | 350 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Poções III | 230 | 5292 | 0 | 0 | 2025 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções III | 230 | 5292 | 0 | 0 | 2026 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções III | 230 | 5292 | 0 | 0 | 2027 | 725 | Sobrecarga na LT 230 kV Funil - Poções II na contingência do AT 500/230 kV da SE Poções III (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções III | 230 | 5292 | 0 | 0 | 2028/2029 | 725 | Sobrecarga no AT 500/230 kV remanescente na SE Poções III em caso de contingência de uma das unidades (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções III | 230 | 5292 | 0 | 0 | > 2029 | 1020 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | -
Nordeste | AL | Messias | 500 | 5300 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 500 | 5300 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 500 | 5300 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 500 | 5300 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 500 | 5300 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5301 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5301 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5301 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5301 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5301 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste. Foi considerada a interligação entre os barramentos de 230 kV da SE Messias.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5302 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5302 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5302 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5302 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Messias | 230 | 5302 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste. Foi considerada a interligação entre os barramentos de 230 kV da SE Messias.
Nordeste | PI | Chapada I | 230 | 5303 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada I | 230 | 5303 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada I | 230 | 5303 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada I | 230 | 5303 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada I | 230 | 5303 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada III | 230 | 5305 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada III | 230 | 5305 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada III | 230 | 5305 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada III | 230 | 5305 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada III | 230 | 5305 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 500 | 5318 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 500 | 5318 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 500 | 5318 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 500 | 5318 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 500 | 5318 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Queimada Nova II | 500 | 5325 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Queimada Nova II | 500 | 5325 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Queimada Nova II | 500 | 5325 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Queimada Nova II | 500 | 5325 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Queimada Nova II | 500 | 5325 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Quixeré | 230 | 5337 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixeré | 230 | 5337 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixeré | 230 | 5337 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixeré | 230 | 5337 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixeré | 230 | 5337 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Açu III | 500 | 5350 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 500 | 5350 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 500 | 5350 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 500 | 5350 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 500 | 5350 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Açu III | 230 | 5351 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 230 | 5351 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 230 | 5351 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 230 | 5351 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu III | 230 | 5351 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Suape II | 500 | 5360 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 500 | 5360 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 500 | 5360 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 500 | 5360 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 500 | 5360 | 0 | 0 | > 2029 | 240 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Suape II | 230 | 5361 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 230 | 5361 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 230 | 5361 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 230 | 5361 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape II | 230 | 5361 | 0 | 0 | > 2029 | 240 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Suape III | 230 | 5362 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape III | 230 | 5362 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape III | 230 | 5362 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape III | 230 | 5362 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Angelim - Messias C7 e C8 na contingência da LT 500 kV Messias - Suape II (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Suape III | 230 | 5362 | 0 | 0 | > 2029 | 240 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Pecém II | 500 | 5370 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 500 | 5370 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 500 | 5370 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 500 | 5370 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 500 | 5370 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Pecém II | 230 | 5371 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 230 | 5371 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 230 | 5371 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 230 | 5371 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1).
Nordeste | CE | Pecém II | 230 | 5371 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Tacaratu | 230 | 5378 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga (Cen | -
Nordeste | PE | Tacaratu | 230 | 5378 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga (Cen | -
Nordeste | PE | Tacaratu | 230 | 5378 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga (Cen | -
Nordeste | PE | Tacaratu | 230 | 5378 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga (Cen | -
Nordeste | PE | Tacaratu | 230 | 5378 | 0 | 0 | > 2029 | 340 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Milagres II | 500 | 5380 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres II | 500 | 5380 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres II | 500 | 5380 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres II | 500 | 5380 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres II | 500 | 5380 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Aquiraz II | 230 | 5381 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Aquiraz II | 230 | 5381 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Aquiraz II | 230 | 5381 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Aquiraz II | 230 | 5381 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Aquiraz II | 230 | 5381 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | MA | Balsas | 230 | 5391 | 0 | 0 | > 2029 | 150 | Sobrecarga no AT remanescente, na contingência de um dos dois AT 500/230 kV da SE Ribeiro Gonçalves (Cenário 3). | -
Nordeste | PE | Bom Nome | 230 | 5401 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Bom Nome | 230 | 5401 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Bom Nome | 230 | 5401 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Bom Nome | 230 | 5401 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Bom Nome | 230 | 5401 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente na contingência de uma das LTs 230 kV Bom Nome - Bom Nome II C1 ou C2 (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Milagres | 500 | 5408 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 500 | 5408 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 500 | 5408 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 500 | 5408 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí na contingência LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 500 | 5408 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Milagres | 230 | 5411 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 230 | 5411 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 230 | 5411 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Milagres | 230 | 5411 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Milagres | 230 | 5411 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Milagres (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Floresta II | 230 | 5420 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Floresta II | 230 | 5420 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Floresta II | 230 | 5420 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Floresta II | 230 | 5420 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | PE | Floresta II | 230 | 5420 | 0 | 0 | > 2029 | 340 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Banabuiú | 230 | 5421 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Banabuiú | 230 | 5421 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Banabuiú | 230 | 5421 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Banabuiú | 230 | 5421 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Banabuiú | 230 | 5421 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Quixadá | 500 | 5428 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixadá | 500 | 5428 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixadá | 500 | 5428 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixadá | 500 | 5428 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Quixadá | 500 | 5428 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 230 | 5430 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 230 | 5430 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 230 | 5430 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 230 | 5430 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 230 | 5430 | 0 | 0 | > 2029 | 120 | Sobrecarga no transformador remanescente 500/230 kV da SE Ribeiro Gonçalves quando da contingência de um deles (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Russas II | 230 | 5431 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Russas II | 230 | 5431 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Russas II | 230 | 5431 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Russas II | 230 | 5431 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Russas II | 230 | 5431 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 500 | 5436 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 500 | 5436 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 500 | 5436 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 500 | 5436 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Ribeiro Gonçalves | 500 | 5436 | 0 | 0 | > 2029 | 430 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | RN | Mossoró II | 230 | 5441 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró II | 230 | 5441 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró II | 230 | 5441 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró II | 230 | 5441 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró II | 230 | 5441 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Açu II | 230 | 5461 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu II | 230 | 5461 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu II | 230 | 5461 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu II | 230 | 5461 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Açu II | 230 | 5461 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Sobral III | 500 | 5480 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 500 | 5480 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 500 | 5480 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 500 | 5480 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 500 | 5480 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Sobral II | 230 | 5481 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral II | 230 | 5481 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral II | 230 | 5481 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral II | 230 | 5481 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral II | 230 | 5481 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Acaraú II | 230 | 5486 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú II | 230 | 5486 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú II | 230 | 5486 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú II | 230 | 5486 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú II | 230 | 5486 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Sobral III | 230 | 5488 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 230 | 5488 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 230 | 5488 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 230 | 5488 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Sobral III | 230 | 5488 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Piripiri | 230 | 5491 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Piripiri | 230 | 5491 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Piripiri | 230 | 5491 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Piripiri | 230 | 5491 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Piripiri | 230 | 5491 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 500 | 5500 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 500 | 5500 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 500 | 5500 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 500 | 5500 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 500 | 5500 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 230 | 5502 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 230 | 5502 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 230 | 5502 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 230 | 5502 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Teresina II | 230 | 5502 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 500 | 5510 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 500 | 5510 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 500 | 5510 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 500 | 5510 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 500 | 5510 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga na LT 500 kV Boa Esperança - Presidene Dutra quando da contingência da LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 230 | 5511 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 230 | 5511 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 230 | 5511 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 230 | 5511 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Boa Esperança | 230 | 5511 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Coelho Neto | 230 | 5525 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Coelho Neto | 230 | 5525 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Coelho Neto | 230 | 5525 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Coelho Neto | 230 | 5525 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Coelho Neto | 230 | 5525 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Entrada da LT 230 kV Caxias II - Teresina II
Nordeste | MA | São Luís II | 500 | 5550 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 500 | 5550 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 500 | 5550 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 500 | 5550 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 500 | 5550 | 0 | 0 | > 2029 | 525 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 230 | 5551 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 230 | 5551 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 230 | 5551 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 230 | 5551 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | São Luís II | 230 | 5551 | 0 | 0 | > 2029 | 525 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 500 | 5570 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 500 | 5570 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 500 | 5570 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 500 | 5570 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 500 | 5570 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 230 | 5571 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 230 | 5571 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 230 | 5571 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 230 | 5571 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) Sobrecarga na LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C3 quando da contingência do C4 (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí | 230 | 5571 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 500 | 5580 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 500 | 5580 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 500 | 5580 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 500 | 5580 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 500 | 5580 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 230 | 5581 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 Presidente Dutra - Peritoró, na contingência do AT 500/230 kV da SE Presidente Dutra (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 230 | 5581 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 Presidente Dutra - Peritoró, na contingência do AT 500/230 kV da SE Presidente Dutra (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 230 | 5581 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 Presidente Dutra - Peritoró, na contingência do AT 500/230 kV da SE Presidente Dutra (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 230 | 5581 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 Presidente Dutra - Peritoró, na contingência do AT 500/230 kV da SE Presidente Dutra (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Presidente Dutra | 230 | 5581 | 0 | 0 | > 2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 Presidente Dutra - Peritoró, na contingência do AT 500/230 kV da SE Presidente Dutra (Cenário 3). | -
Nordeste | CE | Tauá II | 230 | 5611 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tauá II | 230 | 5611 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tauá II | 230 | 5611 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tauá II | 230 | 5611 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tauá II | 230 | 5611 | 0 | 0 | > 2029 | 150 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II, na contingência da LT 230 kV Chapada I - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Coremas | 230 | 5621 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Milagres - Coremas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Coremas | 230 | 5621 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Milagres - Coremas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Coremas | 230 | 5621 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Milagres - Coremas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Coremas | 230 | 5621 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Milagres - Coremas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Coremas | 230 | 5621 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Milagres - Coremas II C1 ou C2 (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Icó | 230 | 5631 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Icó | 230 | 5631 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Icó | 230 | 5631 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Icó | 230 | 5631 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Icó | 230 | 5631 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Milagres (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | MA | Santo Antônio dos Lopes | 500 | 5645 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santo Antônio dos Lopes | 500 | 5645 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santo Antônio dos Lopes | 500 | 5645 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santo Antônio dos Lopes | 500 | 5645 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santo Antônio dos Lopes | 500 | 5645 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Cauípe | 230 | 5651 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Cauípe | 230 | 5651 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Cauípe | 230 | 5651 | 147 | 0 | 2027 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Cauípe | 230 | 5651 | 147 | 0 | 2028/2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Cauípe | 230 | 5651 | 147 | 0 | > 2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Picos | 230 | 5671 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Picos | 230 | 5671 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Picos | 230 | 5671 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Picos | 230 | 5671 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Picos | 230 | 5671 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 500 | 5679 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 500 | 5679 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 500 | 5679 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 500 | 5679 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 500 | 5679 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Eliseu Martins | 230 | 5681 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Eliseu Martins | 230 | 5681 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Eliseu Martins | 230 | 5681 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Eliseu Martins | 230 | 5681 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Eliseu Martins | 230 | 5681 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Bacabeira | 500 | 5684 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Bacabeira | 500 | 5684 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Bacabeira | 500 | 5684 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Bacabeira | 500 | 5684 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Bacabeira | 500 | 5684 | 0 | 0 | > 2029 | 525 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Chapadinha II | 230 | 5685 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Chapadinha II | 230 | 5685 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Chapadinha II | 230 | 5685 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Chapadinha II | 230 | 5685 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Chapadinha II | 230 | 5685 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II (Cenário 3). | Entrada da LT 230 kV Caxias II - Teresina II
Nordeste | BA | Cícero Dantas | 230 | 5701 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Cícero Dantas | 230 | 5701 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Cícero Dantas | 230 | 5701 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência de uma das LTs 230 kV Paulo Afonso - Cícero Dantas C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Cícero Dantas | 230 | 5701 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência de uma das LTs 230 kV Paulo Afonso - Cícero Dantas C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Cícero Dantas | 230 | 5701 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência de uma das LTs 230 kV Paulo Afonso - Cícero Dantas C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaiana | 230 | 5711 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaiana | 230 | 5711 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaiana | 230 | 5711 | 0 | 0 | 2027 | 310 | Sobrecarga no circuito remanescente em caso de contingência da LT 230 kV Itabaiana - Jardim C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Itabaiana | 230 | 5711 | 0 | 0 | 2028/2029 | 310 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaiana | 230 | 5711 | 0 | 0 | > 2029 | 400 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Jardim | 500 | 5720 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Jardim | 500 | 5720 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Jardim | 500 | 5720 | 0 | 0 | 2027 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Jardim | 500 | 5720 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Jardim | 500 | 5720 | 0 | 0 | > 2029 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Jardim | 230 | 5721 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Jardim | 230 | 5721 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Jardim | 230 | 5721 | 0 | 0 | 2027 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Jardim | 230 | 5721 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Jardim | 230 | 5721 | 0 | 0 | > 2029 | 1100 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Porto de Sergipe I | 500 | 5725 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçai II - Sapeaçu C7 na contingência da LT 500 kV Olindina - Sapeaçu (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga máxima
Nordeste | SE | Porto de Sergipe I | 500 | 5725 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçai II - Sapeaçu C7 na contingência da LT 500 kV Olindina - Sapeaçu (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga máxima
Nordeste | SE | Porto de Sergipe I | 500 | 5725 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçai II - Sapeaçu C7 na contingência da LT 500 kV Olindina - Sapeaçu (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga máxima
Nordeste | SE | Porto de Sergipe I | 500 | 5725 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçai II - Sapeaçu C7 na contingência da LT 500 kV Olindina - Sapeaçu (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga máxima
Nordeste | SE | Porto de Sergipe I | 500 | 5725 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçai II - Sapeaçu C7 na contingência da LT 500 kV Olindina - Sapeaçu (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga máxima
Nordeste | AL | Santana II | 230 | 5732 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Santana II | 230 | 5732 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Santana II | 230 | 5732 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Santana II | 230 | 5732 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Santana II | 230 | 5732 | 0 | 0 | > 2029 | 230 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Santana II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Parnaíba III | 230 | 5734 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 230 | 5734 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 230 | 5734 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 230 | 5734 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Parnaíba III | 230 | 5734 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 500 | 5740 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 500 | 5740 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 500 | 5740 | 0 | 0 | 2027 | 1170 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Olindina | 500 | 5740 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1270 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Olindina | 500 | 5740 | 0 | 0 | > 2029 | 1290 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | 230 | 5741 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | 230 | 5741 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | 230 | 5741 | 0 | 0 | 2027 | 940 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Jardim C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | 230 | 5741 | 0 | 0 | 2028/2029 | 940 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Jardim C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Nossa Senhora do Socorro | 230 | 5741 | 0 | 0 | > 2029 | 940 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Jardim C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 500 | 5750 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 500 | 5750 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 500 | 5750 | 0 | 0 | 2027 | 785 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 500 | 5750 | 0 | 0 | 2028/2029 | 785 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 500 | 5750 | 0 | 0 | > 2029 | 785 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 230 | 5751 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 230 | 5751 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 230 | 5751 | 0 | 0 | 2027 | 800 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 230 | 5751 | 0 | 0 | 2028/2029 | 800 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari II | 230 | 5751 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 500 | 5752 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 500 | 5752 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 500 | 5752 | 0 | 0 | 2027 | 720 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 500 | 5752 | 0 | 0 | 2028/2029 | 720 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 500 | 5752 | 0 | 0 | > 2029 | 720 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 230 | 5756 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 230 | 5756 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 230 | 5756 | 0 | 0 | 2027 | 780 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 230 | 5756 | 0 | 0 | 2028/2029 | 780 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Camaçari IV | 230 | 5756 | 0 | 0 | > 2029 | 780 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Polo | 230 | 5761 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Polo | 230 | 5761 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Polo | 230 | 5761 | 0 | 0 | 2027 | 410 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Polo | 230 | 5761 | 0 | 0 | 2028/2029 | 410 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Polo | 230 | 5761 | 0 | 0 | > 2029 | 410 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Catu | 230 | 5782 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Catu | 230 | 5782 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Catu | 230 | 5782 | 0 | 0 | 2027 | 780 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Catu - Governador Mangabeira (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Catu | 230 | 5782 | 0 | 0 | 2028/2029 | 780 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Catu - Governador Mangabeira (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Catu | 230 | 5782 | 0 | 0 | > 2029 | 780 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Catu - Governador Mangabeira (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Itabuna III | 230 | 5787 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itabuna III | 230 | 5787 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itabuna III | 230 | 5787 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Subtensão na SE Itabuna III 230 kV na contingência da LT 230 kV Funil - Itabuna III (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itabuna III | 230 | 5787 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Subtensão na SE Itabuna III 230 kV na contingência da LT 230 kV Funil - Itabuna III (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itabuna III | 230 | 5787 | 0 | 0 | > 2029 | 900 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Itabuna III - Itapebi (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Feira de Santana III | 230 | 5797 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Feira de Santana III | 230 | 5797 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Feira de Santana III | 230 | 5797 | 0 | 0 | 2027 | 370 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Feira de Santana III em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Governador Mangbeira - Feira de Santana III - Camaçari II (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Feira de Santana III | 230 | 5797 | 0 | 0 | 2028/2029 | 420 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Feira de Santana III em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Governador Mangbeira - Feira de Santana III - Camaçari II (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Feira de Santana III | 230 | 5797 | 0 | 0 | > 2029 | 420 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Feira de Santana III em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Governador Mangbeira - Feira de Santana III - Camaçari II (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Jacaracanga | 230 | 5822 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Jacaracanga | 230 | 5822 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Jacaracanga | 230 | 5822 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jacaracanga | 230 | 5822 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jacaracanga | 230 | 5822 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 500 | 5836 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 500 | 5836 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 500 | 5836 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 500 | 5836 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 500 | 5836 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | João Pessoa II | 230 | 5837 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 230 | 5837 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 230 | 5837 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 230 | 5837 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | João Pessoa II | 230 | 5837 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Pacatuba | 500 | 5841 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 500 | 5841 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 500 | 5841 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 500 | 5841 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 500 | 5841 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Pacatuba | 230 | 5853 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 230 | 5853 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 230 | 5853 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 230 | 5853 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | CE | Pacatuba | 230 | 5853 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Poções III | 500 | 5860 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Poções III | 500 | 5860 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Poções III | 500 | 5860 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Poções III | 500 | 5860 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Poções III | 500 | 5860 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações locais na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Poções II | 230 | 5861 | 0 | 0 | 2025 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções II | 230 | 5861 | 0 | 0 | 2026 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções II | 230 | 5861 | 0 | 0 | 2027 | 730 | Sobrecarga na LT 230 kV Funil - Poções II na contingência do AT 500/230 kV da SE Poções III (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções II | 230 | 5861 | 0 | 0 | 2028/2029 | 730 | Sobrecarga na LT 230 kV Funil - Poções II na contingência do AT 500/230 kV da SE Poções III (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Poções II | 230 | 5861 | 0 | 0 | > 2029 | 1020 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | -
Nordeste | BA | Tomba | 230 | 5871 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tomba | 230 | 5871 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tomba | 230 | 5871 | 0 | 0 | 2027 | 460 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Tomba (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tomba | 230 | 5871 | 0 | 0 | 2028/2029 | 460 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Tomba (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tomba | 230 | 5871 | 0 | 0 | > 2029 | 460 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Tomba (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Governador Mangabeira | 230 | 5881 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Governador Mangabeira | 230 | 5881 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Governador Mangabeira | 230 | 5881 | 0 | 0 | 2027 | 820 | Sobrecarga no circuito remanescente na contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Sapeaçu C2 ou C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Governador Mangabeira | 230 | 5881 | 0 | 0 | 2028/2029 | 820 | Sobrecarga no circuito remanescente na contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Sapeaçu C2 ou C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Governador Mangabeira | 230 | 5881 | 0 | 0 | > 2029 | 820 | Sobrecarga no circuito remanescente na contingência da LT 230 kV Governador Mangabeira - Sapeaçu C2 ou C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | 230 | 5891 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Itapebi - Eunápolis C2 na contingência do C1 (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | 230 | 5891 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Itapebi - Eunápolis C2 na contingência do C1 (Cenário 2) | -
Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | 230 | 5891 | 0 | 0 | 2027 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | 230 | 5891 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | 230 | 5891 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Funil | 230 | 5902 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Funil | 230 | 5902 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Funil | 230 | 5902 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga nos ATs 230/138 kV da SE Funil em caso de contingência da LT 230 kV Funil - Itabuna III (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Funil | 230 | 5902 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga nos ATs 230/138 kV da SE Funil em caso de contingência da LT 230 kV Funil - Itabuna III (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Funil | 230 | 5902 | 0 | 0 | > 2029 | 1070 | Sobrecarga nos ATs 230/138 kV da SE Funil em caso de contingência da LT 230 kV Funil - Itabuna III (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Itagibá | 230 | 5912 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itagibá | 230 | 5912 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Itagibá | 230 | 5912 | 0 | 0 | 2027 | 345 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Itagibá em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Poções II - Itagibá - Funil (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Itagibá | 230 | 5912 | 0 | 0 | 2028/2029 | 345 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Itagibá em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Poções II - Itagibá - Funil (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Itagibá | 230 | 5912 | 0 | 0 | > 2029 | 345 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Itagibá em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Poções II - Itagibá - Funil (Cenário 2). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 230 | 5917 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 230 | 5917 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 230 | 5917 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 230 | 5917 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Tianguá II | 230 | 5917 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Acaraú III | 230 | 5923 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 230 | 5923 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 230 | 5923 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 230 | 5923 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Acaraú III | 230 | 5923 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 500 | 5924 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 500 | 5924 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 500 | 5924 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 500 | 5924 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 500 | 5924 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 230 | 5925 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 230 | 5925 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 230 | 5925 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 230 | 5925 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Jaguaruana II | 230 | 5925 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Santa Luzia II | 500 | 5926 | 72 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II ou da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Luzia II | 500 | 5926 | 72 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II ou da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Luzia II | 500 | 5926 | 72 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II ou da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Luzia II | 500 | 5926 | 72 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II ou da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Santa Luzia II | 500 | 5926 | 72 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na SE Santa Luzia II na contingência da LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II ou da LT 500 kV Santa Luzia II – Milagres II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Brumado II | 230 | 5941 | 0 | 0 | 2025 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Brumado II | 230 | 5941 | 0 | 0 | 2026 | 25 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Brumado II | 230 | 5941 | 0 | 0 | 2027 | 320 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Brumado II em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Ibicoara - Brumado II - Poções II (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Brumado II | 230 | 5941 | 0 | 0 | 2028/2029 | 320 | Sobrecarga no circuito remanescente conectado na SE Brumado II em caso de contingência de um dos trechos do eixo 230 kV Ibicoara - Brumado II - Poções II (Cenário 2). | -
Nordeste | BA | Brumado II | 230 | 5941 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Brumado II - Poções II em caso de contingência da LT 230 kV Brumado II - Ibicoara C1 ou C2 (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | SE | Itabaianinha | 230 | 5961 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaianinha | 230 | 5961 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | SE | Itabaianinha | 230 | 5961 | 0 | 0 | 2027 | 215 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Itabaianinha | 230 | 5961 | 0 | 0 | 2028/2029 | 215 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | SE | Itabaianinha | 230 | 5961 | 0 | 0 | > 2029 | 215 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Itapebi | 230 | 5970 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Itapebi | 230 | 5970 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Itapebi | 230 | 5970 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Subtensão na SE Eunápolis 230 kV na contingência da LT 230 kV Funil - Itapebi (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Itapebi | 230 | 5970 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Subtensão na SE Eunápolis 230 kV na contingência da LT 230 kV Funil - Itapebi (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Itapebi | 230 | 5970 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga na LT 230 kV Itapebi - Itabuna III na contingência da LT 230 kV Itapebi - Funil (Cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 230 | 5972 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 230 | 5972 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 230 | 5972 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 230 | 5972 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 230 | 5972 | 0 | 0 | > 2029 | 350 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 138 | 5974 | 0 | 0 | 2025 | 160 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 138 | 5974 | 0 | 0 | 2026 | 175 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 138 | 5974 | 0 | 0 | 2027 | 175 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 138 | 5974 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Eunápolis | 138 | 5974 | 0 | 0 | > 2029 | 260 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Medeiros Neto II (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Alagoinhas II | 230 | 6000 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Alagoinhas II | 230 | 6000 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Alagoinhas II | 230 | 6000 | 0 | 0 | 2027 | 80 | Sobrecarga na LT 230 kV Alagoinhas II - Catu C2 na contingência da LT 230 kV Alagoinhas II - Catu - Tap Schin C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Alagoinhas II | 230 | 6000 | 0 | 0 | 2028/2029 | 80 | Sobrecarga na LT 230 kV Alagoinhas II - Catu C2 na contingência da LT 230 kV Alagoinhas II - Catu - Tap Schin C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Alagoinhas II | 230 | 6000 | 0 | 0 | > 2029 | 80 | Sobrecarga na LT 230 kV Alagoinhas II - Catu C2 na contingência da LT 230 kV Alagoinhas II - Catu - Tap Schin C3 (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Encruzo Novo | 230 | 6001 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Encruzo Novo - Miranda II, na contingência da LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Encruzo Novo | 230 | 6001 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Encruzo Novo - Miranda II, na contingência da LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Encruzo Novo | 230 | 6001 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Encruzo Novo - Miranda II, na contingência da LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Encruzo Novo | 230 | 6001 | 0 | 0 | > 2029 | 350 | Sobrecarga na LT 230 kV Encruzo Novo - Miranda II, na contingência da LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III (Cenário 3). | -
Nordeste | CE | Ibiapina II | 230 | 6011 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Ibiapina II | 230 | 6011 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Ibiapina II | 230 | 6011 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Ibiapina II | 230 | 6011 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Ibiapina II | 230 | 6011 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Ibiapina II | 69 | 6013 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Ibiapina II | 69 | 6013 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Ibiapina II | 69 | 6013 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Ibiapina II | 69 | 6013 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Ibiapina II | 69 | 6013 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Tianguá II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 500 | 6060 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 500 | 6060 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 500 | 6060 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 500 | 6060 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 500 | 6060 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 230 | 6061 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 230 | 6061 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 230 | 6061 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 230 | 6061 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Gentio do Ouro II | 230 | 6061 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Tabocas do Brejo Velho | 230 | 6062 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga em condição nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tabocas do Brejo Velho | 230 | 6062 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga em condição nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tabocas do Brejo Velho | 230 | 6062 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga em condição nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tabocas do Brejo Velho | 230 | 6062 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga em condição nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Tabocas do Brejo Velho | 230 | 6062 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Sobrecarga em condição nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 500 | 6070 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 500 | 6070 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 500 | 6070 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 500 | 6070 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 500 | 6070 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 230 | 6071 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 230 | 6071 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 230 | 6071 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 230 | 6071 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ourolândia II | 230 | 6071 | 50 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Buritirama | 500 | 6075 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Buritirama | 500 | 6075 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Buritirama | 500 | 6075 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Buritirama | 500 | 6075 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão nas contingências da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Buritirama | 500 | 6075 | 916 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Arapiraca III | 230 | 6081 | 0 | 0 | 2025 | 310 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Arapiraca III | 230 | 6081 | 0 | 0 | 2026 | 310 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Arapiraca III | 230 | 6081 | 0 | 0 | 2027 | 310 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Arapiraca III | 230 | 6081 | 0 | 0 | 2028/2029 | 310 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | AL | Arapiraca III | 230 | 6081 | 0 | 0 | > 2029 | 310 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Mossoró IV | 230 | 6091 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró IV | 230 | 6091 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró IV | 230 | 6091 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró IV | 230 | 6091 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Mossoró IV | 230 | 6091 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Mossoró IV | 69 | 6093 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Mossoró IV | 69 | 6093 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Mossoró IV | 69 | 6093 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Mossoró IV | 69 | 6093 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Mossoró IV | 69 | 6093 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Touros | 230 | 6101 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Touros | 230 | 6101 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Touros | 230 | 6101 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Touros | 230 | 6101 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Touros | 230 | 6101 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Touros | 69 | 6103 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Touros | 69 | 6103 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Touros | 69 | 6103 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Touros | 69 | 6103 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | Touros | 69 | 6103 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Campo Formoso | 230 | 6107 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão – Bom Jesus da Lapa II e Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Campo Formoso | 230 | 6107 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão – Bom Jesus da Lapa II e Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Campo Formoso | 230 | 6107 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão – Bom Jesus da Lapa II e Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Campo Formoso | 230 | 6107 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão – Bom Jesus da Lapa II e Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Campo Formoso | 230 | 6107 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Acaraú II | 69 | 6112 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Acaraú II | 69 | 6112 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Acaraú II | 69 | 6112 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Acaraú II | 69 | 6112 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | CE | Acaraú II | 69 | 6112 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 500 | 6130 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 500 | 6130 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 500 | 6130 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 500 | 6130 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 500 | 6130 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Extremoz II | 230 | 6131 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Extremoz II | 230 | 6131 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Extremoz II | 230 | 6131 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Extremoz II | 230 | 6131 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Extremoz II | 230 | 6131 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 230 | 6132 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 230 | 6132 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 230 | 6132 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 230 | 6132 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Ceará Mirim II | 230 | 6132 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara III | 500 | 6140 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 500 | 6140 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 500 | 6140 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 500 | 6140 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara III | 500 | 6140 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara II | 230 | 6141 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara II | 230 | 6141 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara II | 230 | 6141 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara II | 230 | 6141 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | João Câmara II | 230 | 6141 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 6142 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 6142 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 6142 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 6142 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara III | 138 | 6142 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | João Câmara II | 69 | 6143 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara II | 69 | 6143 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara II | 69 | 6143 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara II | 69 | 6143 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada
Nordeste | RN | João Câmara II | 69 | 6143 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | ICG - Instalações de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Igaporã II | 230 | 6171 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 230 | 6171 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 230 | 6171 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 230 | 6171 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 230 | 6171 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 69 | 6173 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 69 | 6173 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 69 | 6173 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 69 | 6173 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã II | 69 | 6173 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 500 | 6220 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 500 | 6220 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 500 | 6220 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 500 | 6220 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 500 | 6220 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 230 | 6221 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 230 | 6221 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 230 | 6221 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 230 | 6221 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Igaporã III | 230 | 6221 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 230 | 6225 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 230 | 6225 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 230 | 6225 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 230 | 6225 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 230 | 6225 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 69 | 6226 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 69 | 6226 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 69 | 6226 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 69 | 6226 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Pindaí II | 69 | 6226 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | AL | Zebu | 230 | 6262 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Zebu | 230 | 6262 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Zebu | 230 | 6262 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Nordeste | AL | Zebu | 230 | 6262 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Zebu II - Paulo Afonso III C2 na contingência do AT 05T7 500/230 kV da SE Paulo Afonso IV (Cenário 1). | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 440 | 1076 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 440 | 1076 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 440 | 1076 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 440 | 1076 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Ilha Solteira 2 | 440 | 1076 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Nordeste | AL | Zebu | 230 | 6262 | 0 | 0 | > 2029 | 340 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 500 | 6290 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 500 | 6290 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 500 | 6290 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 500 | 6290 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 500 | 6290 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 230 | 6291 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 230 | 6291 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 230 | 6291 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 230 | 6291 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 230 | 6291 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 69 | 6293 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 69 | 6293 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 69 | 6293 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 69 | 6293 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Morro do Chapéu II | 69 | 6293 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 500 | 6300 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 500 | 6300 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 500 | 6300 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 500 | 6300 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 500 | 6300 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 230 | 6301 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 230 | 6301 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 230 | 6301 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 230 | 6301 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sobradinho | 230 | 6301 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Juazeiro II | 230 | 6311 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro II | 230 | 6311 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro II | 230 | 6311 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro II | 230 | 6311 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro II | 230 | 6311 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 230 | 6315 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 230 | 6315 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 230 | 6315 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 230 | 6315 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 230 | 6315 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio Grande II | 138 | 6317 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Rio Grande II | 138 | 6317 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Rio Grande II | 138 | 6317 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Rio Grande II | 138 | 6317 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Rio Grande II | 138 | 6317 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Senhor do Bonfim II | 230 | 6331 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Senhor do Bonfim II | 230 | 6331 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Senhor do Bonfim II | 230 | 6331 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Senhor do Bonfim II | 230 | 6331 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Senhor do Bonfim II | 230 | 6331 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região de Senhor do Bonfim II na contingência da LT 230 kV Ourolândia II - Campo Formoso (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | 230 | 6334 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região de Buritirama na contingência da LT 500 kV Buritirama – Barreiras II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | 230 | 6334 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região de Buritirama na contingência da LT 500 kV Buritirama – Barreiras II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | 230 | 6334 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região de Buritirama na contingência da LT 500 kV Buritirama – Barreiras II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | 230 | 6334 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região de Buritirama na contingência da LT 500 kV Buritirama – Barreiras II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | 230 | 6334 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Irecê | 230 | 6341 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Irecê | 230 | 6341 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Irecê | 230 | 6341 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Irecê | 230 | 6341 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Irecê | 230 | 6341 | 240 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Morro do Chapéu - Irecê C5 na contingência da LT 230 kV Morro do Chapéu - Irecê C8 ou C9 (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 500 | 6349 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 500 | 6349 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 500 | 6349 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 500 | 6349 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 500 | 6349 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | 230 | 6351 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecargas em regime normal no AT 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | 230 | 6351 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecargas em regime normal no AT 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | 230 | 6351 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecargas em regime normal no AT 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | 230 | 6351 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecargas em regime normal no AT 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | 230 | 6351 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal no AT 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 230 | 6358 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) e Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 230 | 6358 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) e Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 230 | 6358 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) e Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 230 | 6358 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) e Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa II | 230 | 6358 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos ATs 500/230 kV da SE Bom Jesus da Lapa II (Cenário 1). Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 500 | 6359 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 500 | 6359 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 500 | 6359 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 500 | 6359 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 500 | 6359 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações locais na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 500 | 6360 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 500 | 6360 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 500 | 6360 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 500 | 6360 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Barreiras II | 500 | 6360 | 174 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Barreiras | 230 | 6361 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras | 230 | 6361 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras | 230 | 6361 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras | 230 | 6361 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 1) e Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Barreiras | 230 | 6361 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga nos ATs 500/230 kV remanescentes da SE Bom Jesus da Lapa II, na contingências de um dos três ATs 500/230 kV da subestação (Cenário 1) e Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Ibicoara | 230 | 6362 | 0 | 0 | 2025 | 110 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Ibicoara | 230 | 6362 | 0 | 0 | 2026 | 110 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV Itapebi - Eunápolis (Cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Ibicoara | 230 | 6362 | 0 | 0 | 2027 | 690 | Sobrecarga no AT 500/230 kV remanescente na SE Ibicoara em caso de contingência de uma das unidades existentes (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Ibicoara | 230 | 6362 | 0 | 0 | 2028/2029 | 690 | Sobrecarga no AT 500/230 kV remanescente na SE Ibicoara em caso de contingência de uma das unidades existentes (Cenário 1). | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Ibicoara | 230 | 6362 | 0 | 0 | > 2029 | 690 | Sobrecarga no AT 500/230 kV remanescente na SE Ibicoara em caso de contingência de uma das unidades existentes (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 230 | 6368 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 230 | 6368 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 230 | 6368 | 0 | 0 | 2027 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 230 | 6368 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 230 | 6368 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 500 | 6369 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 500 | 6369 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 500 | 6369 | 0 | 0 | 2027 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 500 | 6369 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Sapeaçu | 500 | 6369 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Norte | PA | Marabá | 230 | 6401 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marabá | 230 | 6401 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marabá | 230 | 6401 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marabá | 230 | 6401 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marabá | 230 | 6401 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Sobrecarga no AT2 500/230 kV da SE Marabá na contingência do AT1 500/230 kV (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 500 | 6444 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 500 | 6444 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 500 | 6444 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 500 | 6444 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 500 | 6444 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Norte | PA | Vila do Conde | 500 | 6460 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 500 | 6460 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 500 | 6460 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 500 | 6460 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 500 | 6460 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 230 | 6461 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 230 | 6461 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 230 | 6461 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 230 | 6461 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Vila do Conde | 230 | 6461 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 500 | 6500 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 500 | 6500 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 500 | 6500 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 500 | 6500 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 500 | 6500 | 240 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 230 | 6501 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 230 | 6501 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 230 | 6501 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 230 | 6501 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Juazeiro da Bahia III | 230 | 6501 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos AT 500/230 kV da SE Juazeiro da Bahia III (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Norte | PA | Tomé-Açu | 230 | 6535 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Tomé-Açu | 230 | 6535 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Tomé-Açu | 230 | 6535 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Tomé-Açu | 230 | 6535 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Tomé-Açu | 230 | 6535 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Vila do Conde – Tomé Açu C1 na contingência da LT 230 kV Vila do Conde – Tomé Açu C2 (Cenário 2). | -
Nordeste | PI | Chapada II | 230 | 6631 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada II | 230 | 6631 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada II | 230 | 6631 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada II | 230 | 6631 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Chapada II | 230 | 6631 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II quando da contingência da LT 230 kV Curral Novo do Piauí II - Chapada I (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 500 | 6640 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 500 | 6640 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 500 | 6640 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 500 | 6640 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 500 | 6640 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 230 | 6641 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 230 | 6641 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 230 | 6641 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 230 | 6641 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí II | 230 | 6641 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Norte | PA | Marituba | 500 | 6660 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 500 | 6660 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 500 | 6660 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 500 | 6660 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 500 | 6660 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 230 | 6661 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 230 | 6661 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 230 | 6661 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 230 | 6661 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Marituba | 230 | 6661 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Nordeste | PE | Lagoa do Carro | 230 | 6663 | 0 | 0 | 2025 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Lagoa do Carro | 230 | 6663 | 0 | 0 | 2026 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Lagoa do Carro | 230 | 6663 | 0 | 0 | 2027 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Lagoa do Carro | 230 | 6663 | 0 | 0 | 2028/2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Lagoa do Carro | 230 | 6663 | 0 | 0 | > 2029 | 210 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Jandaíra II | 500 | 6783 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Jandaíra II | 500 | 6783 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Jandaíra II | 500 | 6783 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Jandaíra II | 500 | 6783 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Jandaíra II | 500 | 6783 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Norte | RO | Vilhena | 230 | 6800 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Vilhena | 230 | 6800 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Vilhena | 230 | 6800 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Vilhena | 230 | 6800 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Vilhena | 230 | 6800 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Pimenta Bueno | 230 | 6820 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Pimenta Bueno | 230 | 6820 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Pimenta Bueno | 230 | 6820 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Pimenta Bueno | 230 | 6820 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Pimenta Bueno | 230 | 6820 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jí-Paraná | 230 | 6840 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jí-Paraná | 230 | 6840 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jí-Paraná | 230 | 6840 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jí-Paraná | 230 | 6840 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jí-Paraná | 230 | 6840 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jaru | 230 | 6870 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jaru | 230 | 6870 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jaru | 230 | 6870 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jaru | 230 | 6870 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Jaru | 230 | 6870 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Ariquemes | 230 | 6880 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Ariquemes | 230 | 6880 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Ariquemes | 230 | 6880 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Ariquemes | 230 | 6880 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Ariquemes | 230 | 6880 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite do FACRO, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos do sistema do Acre e Rondônia, na perda dupla dos circuitos C1 e C2 da LT 230 kV Jauru – Vilhena. | -
Norte | RO | Samuel | 230 | 6890 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Samuel | 230 | 6890 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Samuel | 230 | 6890 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Samuel | 230 | 6890 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Samuel | 230 | 6890 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Porto Velho | 230 | 6900 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Porto Velho | 230 | 6900 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Porto Velho | 230 | 6900 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Porto Velho | 230 | 6900 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Porto Velho | 230 | 6900 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Abunã | 230 | 6930 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Abunã | 230 | 6930 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Abunã | 230 | 6930 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Abunã | 230 | 6930 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Abunã | 230 | 6930 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Rio Branco I | 230 | 6950 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Rio Branco I | 230 | 6950 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Rio Branco I | 230 | 6950 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Rio Branco I | 230 | 6950 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Rio Branco I | 230 | 6950 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Feijó | 230 | 6980 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Feijó | 230 | 6980 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Feijó | 230 | 6980 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Feijó | 230 | 6980 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Feijó | 230 | 6980 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Cruzeiro do Sul | 230 | 6990 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Cruzeiro do Sul | 230 | 6990 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Cruzeiro do Sul | 230 | 6990 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Cruzeiro do Sul | 230 | 6990 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | AC | Cruzeiro do Sul | 230 | 6990 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Coletora Porto Velho | 230 | 7054 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Coletora Porto Velho | 230 | 7054 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Coletora Porto Velho | 230 | 7054 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Coletora Porto Velho | 230 | 7054 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Norte | RO | Coletora Porto Velho | 230 | 7054 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite FSMAQ, que deve ser respeitado para evitar perda de sincronismo das usinas presentes no AC/RO na contingência de qualquer um dos circuitos da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho ou da LT 230 kV Samuel – Ariquemes C3 ou C4. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 230 | 7079 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 230 | 7079 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 230 | 7079 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 230 | 7079 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga no trasnforador remanecente 500/230 kV da SE Rio Verde Norte, na contingência de um TR 500/230 kV da SE Rio Verde Norte | -
Centro-Oeste | GO | Rio Verde Norte | 230 | 7079 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga no trasnforador remanecente 500/230 kV da SE Rio Verde Norte, na contingência de um TR 500/230 kV da SE Rio Verde Norte | -
Norte | TO | Gurupi | 230 | 7106 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Gurupi | 230 | 7106 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Gurupi | 230 | 7106 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Gurupi | 230 | 7106 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Gurupi | 230 | 7106 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga em condição normal de operação no AT 500/230 kV da SE Gurupi (Cenário 2). | -
Nordeste | PI | Bom Jesus II | 230 | 7181 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Bom Jesus II | 230 | 7181 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Bom Jesus II | 230 | 7181 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Bom Jesus II | 230 | 7181 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Bom Jesus II | 230 | 7181 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 500 | 7190 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 500 | 7190 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 500 | 7190 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 500 | 7190 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 500 | 7190 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 230 | 7191 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 230 | 7191 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 230 | 7191 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 230 | 7191 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Gilbués II | 230 | 7191 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1) | -
Norte | TO | Palmas | 230 | 7221 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Palmas | 230 | 7221 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Palmas | 230 | 7221 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Palmas | 230 | 7221 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Palmas | 230 | 7221 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga no circuito remanescente na contingência da LT 230 kV Palmas – Lajeado C1 ou C2 (Cenário 2). | -
Norte | TO | Dianópolis II | 230 | 7227 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Dianópolis II | 230 | 7227 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Dianópolis II | 230 | 7227 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Dianópolis II | 230 | 7227 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa (Cenário 3). | -
Norte | TO | Dianópolis II | 230 | 7227 | 0 | 0 | > 2029 | 700 | Afundamento de tensão na área da SE 230 kV Dianópolis II nas contingências da LT 230 kV Dianópolis II – Barreiras II ou da LT 230 kV Dianópolis II – Palmas (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jeremoabo | 500 | 7280 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jeremoabo | 500 | 7280 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jeremoabo | 500 | 7280 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jeremoabo | 500 | 7280 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Jeremoabo | 500 | 7280 | 240 | 0 | > 2029 | 1120 | Sobrecarga na LT 500 kV Camaçari II - Sapeaçu na contingência da LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu (Cenário 1). | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 345 | 7407 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 345 | 7407 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 345 | 7407 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 345 | 7407 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte | 345 | 7407 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Monte Alegre de Minas 2 | 345 | 7408 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Monte Alegre de Minas 2 | 345 | 7408 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Monte Alegre de Minas 2 | 345 | 7408 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1 e LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Monte Alegre de Minas 2 | 345 | 7408 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Monte Alegre de Minas 2 | 345 | 7408 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Araxá 3 | 345 | 7410 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Araxá 3 | 345 | 7410 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Araxá 3 | 345 | 7410 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Araxá 3 | 345 | 7410 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Araxá 3 | 345 | 7410 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Uberlândia 10 | 345 | 7412 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Uberlândia 10 | 345 | 7412 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Uberlândia 10 | 345 | 7412 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Uberlândia 10 | 345 | 7412 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Uberlândia 10 | 345 | 7412 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Centro-Oeste | GO | Silvânia | 500 | 7536 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Silvânia | 500 | 7536 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Silvânia | 500 | 7536 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Silvânia | 500 | 7536 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Silvânia | 500 | 7536 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá Norte | 500 | 7732 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá Norte | 500 | 7732 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá Norte | 500 | 7732 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá Norte | 500 | 7732 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Centro-Oeste | MT | Cuiabá Norte | 500 | 7732 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Violação do limite de FMT, este limite deve ser respeitado para garantir a segurança operativa e mitigar riscos de ilhamento dos subsistemas Mato Grosso, Acre e Rondônia, na perda dupla de circuitos do eixo 500 kV Paranaíta - Rio Verde Norte. | -
Sudeste | SP | Bracell | 440 | 7734 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bracell | 440 | 7734 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bracell | 440 | 7734 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Risco de sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bracell | 440 | 7734 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | -
Sudeste | SP | Bracell | 440 | 7734 | 0 | 0 | > 2029 | 1200 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Oeste - Bracell na contingência da LT 440 kV Bracell - Bauru. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma 4 | 345 | 7784 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Neves 1, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1, no TR3 ou TR4 de São Gotardo 2 500/345 kV. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma 4 | 345 | 7784 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR3 500/345 kV da SE São Gotardo 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma 4 | 345 | 7784 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma 4 | 345 | 7784 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Várzea da Palma 4 | 345 | 7784 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Délio Bernardino | 500 | 7789 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Délio Bernardino | 500 | 7789 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Délio Bernardino | 500 | 7789 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Délio Bernardino | 500 | 7789 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | SP | Dom Pedro I | 230 | 7801 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Dom Pedro I - Mogi (Furnas) na contingência da LT 230 kV Dom Pedro I - São José dos Campos. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 500 | 7816 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Jaíba | 500 | 7816 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Janaúba 6 | 500 | 7818 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Janaúba 6 | 500 | 7818 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 500 | 7819 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação no TR 500/345 kV da SE Santos Dumont. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Santos Dumont 2 | 500 | 7819 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação no TR 500/345 kV da SE Santos Dumont e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto | -
Sudeste | MG | Nova Ponte 3 | 500 | 7820 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte 3 | 500 | 7820 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1 e no TR11 500/345 kV da SE Jaguara. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte 3 | 500 | 7820 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 500 kV Itumbiara - Marimbondo C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1, LT 500 kV Nova Ponte - Estreito C1 e no TR11 500/345 kV de Jaguara. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte 3 | 500 | 7820 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Nova Ponte 3 | 500 | 7820 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Buritizeiro 3 | 500 | 7821 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Buritizeiro 3 | 500 | 7821 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Buritizeiro 3 | 345 | 7822 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Buritizeiro 3 | 345 | 7822 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | MG | Capelinha 3 | 500 | 7823 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Capelinha 3 | 500 | 7823 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Nordeste | CE | Araticum | 230 | 7911 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Araticum | 230 | 7911 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Araticum | 230 | 7911 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Araticum | 230 | 7911 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Araticum | 230 | 7911 | 0 | 0 | > 2029 | 60 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência da LT 230 kV Araticum - Milagres C2 (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 500 | 7995 | 0 | 0 | 2025 | 150 | Sobrecargas no transformardor 500/345 kV da SE João Neiva 2na contingência da LT 500 kV João Neiva 2 - Mesquita C1 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 500 | 7995 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Sobrecargas no transformardor 500/345 kV da SE João Neiva 2na contingência da LT 500 kV João Neiva 2 - Mesquita C1 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 500 | 7995 | 0 | 0 | 2027 | 850 | Sobrecargas no transformardor 500/345 kV da SE João Neiva 2na contingência da LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 C1 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 500 | 7995 | 0 | 0 | 2028/2029 | 850 | Sobrecargas no transformardor 500/345 kV da SE João Neiva 2na contingência da LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 C1 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 500 | 7995 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Não foram encontradas violações locais na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 230 | 7996 | 0 | 0 | 2025 | 135 | Sobrecarga no TR1 500/230 kV da SE Medeiros Neto II na contingência do TR2 (cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 230 | 7996 | 0 | 0 | 2026 | 150 | Sobrecarga no TR1 500/230 kV da SE Medeiros Neto II na contingência do TR2 (cenário 1) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 230 | 7996 | 0 | 0 | 2027 | 150 | Sobrecarga no TR1 500/230 kV da SE Medeiros Neto II na contingência do TR2 (cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 230 | 7996 | 0 | 0 | 2028/2029 | 150 | Sobrecarga no TR1 500/230 kV da SE Medeiros Neto II na contingência do TR2 (cenário 1) | -
Nordeste | BA | Medeiros Neto II | 230 | 7996 | 0 | 0 | > 2029 | 230 | Sobrecarga no TR1 500/230 kV da SE Medeiros Neto II na contingência do TR2 (cenário 2) | Considerando Itapebi despachada 450 MW. Carga mínima noturna
Nordeste | RN | Monte Verde | 500 | 8145 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Monte Verde | 500 | 8145 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Monte Verde | 500 | 8145 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Monte Verde | 500 | 8145 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Monte Verde | 500 | 8145 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | RN | Caraúbas II | 230 | 8160 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Caraúbas II | 230 | 8160 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Caraúbas II | 230 | 8160 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Caraúbas II | 230 | 8160 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | RN | Caraúbas II | 230 | 8160 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Alex | 230 | 8163 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Alex | 230 | 8163 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Alex | 230 | 8163 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Alex | 230 | 8163 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga nas LTs 230 kV Banabuiú - Aquiraz II C6, 7 e 8 na contingência da LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II. Sobrecarga na LT 230 kV Mossoró II - Mossoró IV na contingência da LT 500 kV Açu III - Jaguaruana II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Alex | 230 | 8163 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 230 | 8171 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 230 | 8171 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 230 | 8171 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 230 | 8171 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Rio das Éguas – Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio das Éguas | 230 | 8171 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | BA | Rio Formoso II | 230 | 8172 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas - Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio Formoso II | 230 | 8172 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas - Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio Formoso II | 230 | 8172 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas - Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio Formoso II | 230 | 8172 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Rio das Éguas - Luziânia (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Rio Formoso II | 230 | 8172 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Norte | PA | Jurupari | 500 | 8200 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 500 | 8200 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 500 | 8200 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 500 | 8200 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 500 | 8200 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 230 | 8250 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 230 | 8250 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 230 | 8250 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 230 | 8250 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Jurupari | 230 | 8250 | 0 | 0 | > 2029 | 420 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes quando da contingência de um dos ATs da SE Jurupari 500/230 kV (Cenário 3). | -
Norte | AP | Laranjal | 230 | 8270 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Laranjal | 230 | 8270 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Laranjal | 230 | 8270 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Laranjal | 230 | 8270 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Laranjal | 230 | 8270 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes quando da contingência de um dos ATs da SE Jurupari 500/230 kV (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá | 230 | 8280 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá | 230 | 8280 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá | 230 | 8280 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá | 230 | 8280 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá | 230 | 8280 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes quando da contingência de um dos ATs da SE Jurupari 500/230 kV (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 500 | 8300 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 500 | 8300 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 500 | 8300 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 500 | 8300 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 500 | 8300 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 230 | 8311 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 230 | 8311 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 230 | 8311 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 230 | 8311 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | PA | Oriximiná | 230 | 8311 | 0 | 0 | > 2029 | 430 | Sobrecarga no transformador remanescente quando da contingência de um dos TRs da SE Oriximiná 500/230 kV (Cenário 2). | -
Nordeste | CE | Crato II | 230 | 8319 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Crato II | 230 | 8319 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Crato II | 230 | 8319 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Crato II | 230 | 8319 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Bom Nome - Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). Sobrecarga na LT 230 kV São João do Piauí - Picos na contingência da LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Crato II | 230 | 8319 | 0 | 0 | > 2029 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Chapada III - Curral Novo do Piauí II, na contingência da LT 230 kV Chapada I - Curral Novo do Piauí II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Abaiara | 230 | 8344 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Abaiara | 230 | 8344 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Abaiara | 230 | 8344 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Abaiara | 230 | 8344 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu. Sobrecarga nas LTs 230 kV Paulo Afonso III - Tacaratu e Bom Nome - Floresta II na contingência de uma das LTs dos eixos 230 kV Milagres - Abaiara/Araticum - Bom Nome - Floresta II/Tacaratu - Paulo Afonso III e 500 kV Milagres II - Surubim - Luiz Gonzaga. Sobrecarga na LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III na contingência da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Surubim (Cenário 1). | -
Nordeste | CE | Abaiara | 230 | 8344 | 0 | 0 | > 2029 | 190 | Sobrecarga no autotransformador 500/230 kV 05T1 da SE Milagres, na contingência do AT 05T6 dessa subestação (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Norte | AM | Silves | 500 | 8400 | 897 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Silves | 500 | 8400 | 897 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Silves | 500 | 8400 | 897 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Silves | 500 | 8400 | 897 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Silves | 500 | 8400 | 897 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 500 | 8500 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 500 | 8500 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 500 | 8500 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 500 | 8500 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 500 | 8500 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Balbina | 230 | 8501 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Balbina | 230 | 8501 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Balbina | 230 | 8501 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Balbina | 230 | 8501 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Balbina | 230 | 8501 | 0 | 0 | > 2029 | 170 | Sobrecarga na LT 230 kV Balbina - Lechuga quando da contingência da LT 230 kV Cristiano Rocha - Lechuga (Cenário 2). | -
Norte | AM | Jorge Teixeira | 230 | 8511 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Jorge Teixeira | 230 | 8511 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Jorge Teixeira | 230 | 8511 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Jorge Teixeira | 230 | 8511 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Jorge Teixeira | 230 | 8511 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Manaus | 230 | 8521 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Manaus | 230 | 8521 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Manaus | 230 | 8521 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Manaus | 230 | 8521 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Manaus | 230 | 8521 | 0 | 0 | > 2029 | 1000 | Sobrecarga no circuito remanescente quando da contingência de umas das LTs 230 kV Manaus - Lechuga C1 ou C2 (Cenário 2). | -
Norte | AM | Mauá III | 230 | 8531 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Mauá III | 230 | 8531 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Mauá III | 230 | 8531 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Mauá III | 230 | 8531 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Mauá III | 230 | 8531 | 0 | 0 | > 2029 | 1100 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Manaus - Mauá III (Cenário 1). | -
Norte | AM | Presidente Figueiredo | 230 | 8541 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Presidente Figueiredo | 230 | 8541 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Presidente Figueiredo | 230 | 8541 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Presidente Figueiredo | 230 | 8541 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Presidente Figueiredo | 230 | 8541 | 0 | 0 | > 2029 | 170 | Sobrecarga na LT 230 kV Balbina - Lechuga quando da contingência da LT 230 kV Cristiano Rocha - Lechuga (Cenário 2). | -
Norte | AM | Cristiano Rocha | 230 | 8551 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Cristiano Rocha | 230 | 8551 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Cristiano Rocha | 230 | 8551 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Cristiano Rocha | 230 | 8551 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Cristiano Rocha | 230 | 8551 | 0 | 0 | > 2029 | 170 | Sobrecarga na LT 230 kV Balbina - Lechuga quando da contingência da LT 230 kV Cristiano Rocha - Lechuga (Cenário 2). | -
Norte | AM | Tarumã | 230 | 8585 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Tarumã | 230 | 8585 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Tarumã | 230 | 8585 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Tarumã | 230 | 8585 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Tarumã | 230 | 8585 | 0 | 0 | > 2029 | 950 | Sobrecarga no circuito remanescente quando da contingência de umas das LTs 230 kV Tarumã - Lechuga C1 ou C2 (Cenário 2). | -
Norte | AM | Lechuga | 230 | 8700 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 230 | 8700 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 230 | 8700 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 230 | 8700 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AM | Lechuga | 230 | 8700 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Sol do Sertão | 500 | 8714 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sol do Sertão | 500 | 8714 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sol do Sertão | 500 | 8714 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sol do Sertão | 500 | 8714 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região de Gentio do Ouro II na contingência da LT 500 kV Sol do Sertão - Bom Jesus da Lapa II, LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 e LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Sol do Sertão | 500 | 8714 | 250 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Futura | 500 | 8980 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Futura | 500 | 8980 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Futura | 500 | 8980 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Futura | 500 | 8980 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no BCS e na LT remanescente, na contingência da LT 500 kV Sobradinho - São João do Piauí II (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Nordeste | BA | Futura | 500 | 8980 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Sudeste | MG | Jeceaba | 345 | 9013 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jeceaba | 345 | 9013 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jeceaba | 345 | 9013 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em remige normal de operação na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jeceaba | 345 | 9013 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em situações de contingências simples na LT Jaguara - Estreito C1. | -
Sudeste | MG | Jeceaba | 345 | 9013 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecargas em regime normal de operação nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto C1. | -
Sudeste | SP | Solvay | 440 | 9102 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Solvay | 440 | 9102 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Solvay | 440 | 9102 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Solvay | 440 | 9102 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Solvay | 440 | 9102 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-2 440/345 kV de Santo Ângelo na contingência do TR-1. | -
Sudeste | SP | Cubatão | 230 | 9104 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Cubatão | 230 | 9104 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Cubatão | 230 | 9104 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Cubatão | 230 | 9104 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga inadmissível no TR-1 345/230 kV de Anhanguera na contingência da LT 440 kV Cabreúva - Bom Jardim. | -
Sudeste | SP | Cubatão | 230 | 9104 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Henry Borden - Cubatão na contingência da LT 230 kV Cubatão - Baixada S. | -
Sudeste | SP | GV do Brasil | 230 | 9123 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | GV do Brasil | 230 | 9123 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | GV do Brasil | 230 | 9123 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | GV do Brasil | 230 | 9123 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | GV do Brasil | 230 | 9123 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sul | RS | Viamão 3 | 230 | 9263 | 0 | 0 | 2025 | 610 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Porto Alegre 6, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Viamão 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Viamão 3 | 230 | 9263 | 0 | 0 | 2026 | 610 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Porto Alegre 6, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Viamão 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Viamão 3 | 230 | 9263 | 0 | 0 | 2027 | 640 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Porto Alegre 6, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Viamão 3, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem de 2026 para 2027 reflete a integração da LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2
Sul | RS | Viamão 3 | 230 | 9263 | 0 | 0 | 2028/2029 | 640 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Porto Alegre 6, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Viamão 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Viamão 3 | 230 | 9263 | 0 | 0 | > 2029 | 640 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Porto Alegre 6, na contingência da LT 230 kV Gravataí 2 – Viamão 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Restinga | 230 | 9302 | 0 | 0 | 2025 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Restinga, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Restinga | 230 | 9302 | 0 | 0 | 2026 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Restinga, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Restinga | 230 | 9302 | 0 | 0 | 2027 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Restinga, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Restinga | 230 | 9302 | 0 | 0 | 2028/2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Restinga, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Restinga | 230 | 9302 | 0 | 0 | > 2029 | 380 | Sobrecarga na LT 230 kV Viamão 3 – Restinga, na contingência da LT 230 kV Porto Alegre 13 – Restinga, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Baixo Iguaçu | 230 | 9354 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, em condição normal de operação, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Baixo Iguaçu | 230 | 9354 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, em condição normal de operação, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Baixo Iguaçu | 230 | 9354 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, em condição normal de operação, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Baixo Iguaçu | 230 | 9354 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, em condição normal de operação, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Baixo Iguaçu | 230 | 9354 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, em condição normal de operação, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 500 | 9440 | 264 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 500 | 9440 | 264 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 500 | 9440 | 264 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 500 | 9440 | 264 | 0 | 2028/2029 | 320 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 500 | 9440 | 264 | 0 | > 2029 | 370 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 na contingência do C2 | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 230 | 9441 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 230 | 9441 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 230 | 9441 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 230 | 9441 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Itaguaçu | 230 | 9441 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Barra dos Coqueiros | 230 | 9444 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Barra dos Coqueiros | 230 | 9444 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Barra dos Coqueiros | 230 | 9444 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Barra dos Coqueiros | 230 | 9444 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Barra dos Coqueiros | 230 | 9444 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 230 | 9450 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 230 | 9450 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 230 | 9450 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 230 | 9450 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 230 | 9450 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 138 | 9461 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito na contingência da LT 500 kV Nova Ponte - Estreito. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 138 | 9461 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 138 | 9461 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga inadmissível na LT 500 kV Jaguara - Estreito em regime normal. | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 138 | 9461 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Centro-Oeste | GO | Quirinópolis 2 | 138 | 9461 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na transformação 500/230 kV Itaguaçu em regime normal | -
Sudeste | RJ | Lagos | 345 | 9506 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. | -
Sudeste | RJ | Lagos | 345 | 9506 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Lagos | 345 | 9506 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Lagos | 345 | 9506 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Lagos | 345 | 9506 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Lagos | 500 | 9509 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV.
Sudeste | RJ | Lagos | 500 | 9509 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV.
Sudeste | RJ | Lagos | 500 | 9509 | 0 | 0 | 2027 | 350 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Lagos | 500 | 9509 | 0 | 0 | 2028/2029 | 350 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Lagos | 500 | 9509 | 0 | 0 | > 2029 | 1100 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sul | SC | Gaspar 2 | 230 | 9533 | 0 | 0 | 2025 | 350 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 230 | 9533 | 0 | 0 | 2026 | 625 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs 525/230 kV Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Gaspar 2 | 230 | 9533 | 0 | 0 | 2027 | 625 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 230 | 9533 | 0 | 0 | 2028/2029 | 625 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 230 | 9533 | 0 | 0 | > 2029 | 750 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | PR | Cascavel Norte | 230 | 9538 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Cascavel Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Cascavel Norte | 230 | 9538 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Cascavel Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Cascavel Norte | 230 | 9538 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Cascavel Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Cascavel Norte | 230 | 9538 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Cascavel Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Cascavel Norte | 230 | 9538 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Cascavel Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 525 | 9542 | 0 | 0 | 2025 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D.I.de São José dos Pinhais na contingência da LT 525 kV Curitiba - Curitiba Leste, nos patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 525 | 9542 | 0 | 0 | 2026 | 650 | Sobrecarga em condição normal de operação no transformador 525/230 kV da SE Curitiba Leste, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 525 | 9542 | 0 | 0 | 2027 | 650 | Sobrecarga em condição normal de operação no transformador 525/230 kV da SE Curitiba Leste, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 525 | 9542 | 0 | 0 | 2028/2029 | 650 | Sobrecarga em condição normal de operação no transformador 525/230 kV da SE Curitiba Leste, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 525 | 9542 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Sobrecarga em condição normal de operação no transformador 525/230 kV da SE Curitiba Leste, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 230 | 9543 | 0 | 0 | 2025 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José dos Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 230 | 9543 | 0 | 0 | 2026 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José dos Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 230 | 9543 | 0 | 0 | 2027 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José dos Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 230 | 9543 | 0 | 0 | 2028/2029 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José dos Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Leste | 230 | 9543 | 0 | 0 | > 2029 | 180 | Sobrecarga na LT 230 kV Curitiba Leste - D. I. de São José dos Pinhais na contingência da LT 230 kV Curitiba Leste - Uberaba, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 440 | 9544 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 440 | 9544 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 440 | 9544 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 440 | 9544 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Nova Porto Primavera | 440 | 9544 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | RS | Camaquã 3 | 230 | 9569 | 0 | 0 | 2025 | 820 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Camaquã 3, na contingência da LT 230 kV Camaquã 3 – Nova Santa Rita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Camaquã 3 | 230 | 9569 | 0 | 0 | 2026 | 820 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Camaquã 3, na contingência da LT 230 kV Camaquã 3 – Nova Santa Rita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Camaquã 3 | 230 | 9569 | 0 | 0 | 2027 | 820 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Camaquã 3, na contingência da LT 230 kV Camaquã 3 – Nova Santa Rita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Camaquã 3 | 230 | 9569 | 0 | 0 | 2028/2029 | 820 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Camaquã 3, na contingência da LT 230 kV Camaquã 3 – Nova Santa Rita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Camaquã 3 | 230 | 9569 | 0 | 0 | > 2029 | 820 | Sobrecarga na LT 230 kV Guaíba 2 – Camaquã 3, na contingência da LT 230 kV Camaquã 3 – Nova Santa Rita, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candelária 2 | 230 | 9590 | 0 | 0 | 2025 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Candelária 2 – Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Candelária 2 – Itaúba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candelária 2 | 230 | 9590 | 0 | 0 | 2026 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Candelária 2 – Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Candelária 2 – Itaúba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candelária 2 | 230 | 9590 | 0 | 0 | 2027 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Candelária 2 – Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Candelária 2 – Itaúba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candelária 2 | 230 | 9590 | 0 | 0 | 2028/2029 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Candelária 2 – Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Candelária 2 – Itaúba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candelária 2 | 230 | 9590 | 0 | 0 | > 2029 | 420 | Sobrecarga na LT 230 kV Candelária 2 – Nova Santa Rita, na contingência da LT 230 kV Candelária 2 – Itaúba, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sudeste | RJ | Zona Oeste | 500 | 9601 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Zona Oeste | 500 | 9601 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Zona Oeste | 500 | 9601 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Zona Oeste | 500 | 9601 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Zona Oeste | 500 | 9601 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Terminal Rio | 500 | 9605 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Terminal Rio | 500 | 9605 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Terminal Rio | 500 | 9605 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Terminal Rio | 500 | 9605 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Terminal Rio | 500 | 9605 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 500 | 9608 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 500 | 9608 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 500 | 9608 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 500 | 9608 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 500 | 9608 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 345 | 9609 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 345 | 9609 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 345 | 9609 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 345 | 9609 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | 345 | 9609 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Baixada Fluminense | 500 | 9626 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Baixada Fluminense | 500 | 9626 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Baixada Fluminense | 500 | 9626 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Baixada Fluminense | 500 | 9626 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Baixada Fluminense | 500 | 9626 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sul | RS | Torres 2 | 230 | 9693 | 0 | 0 | 2025 | 375 | Sobrecarga na LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Torres 2 | 230 | 9693 | 0 | 0 | 2026 | 375 | Sobrecarga na LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Torres 2 | 230 | 9693 | 0 | 0 | 2027 | 425 | Sobrecarga na LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo no valor de margem reflete a implantação da LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, com previsão atual para março/2027.
Sul | RS | Torres 2 | 230 | 9693 | 0 | 0 | 2028/2029 | 425 | Sobrecarga na LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Torres 2 | 230 | 9693 | 0 | 0 | > 2029 | 425 | Sobrecarga na LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, em condição normal de operação, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Curitiba Norte | 230 | 9697 | 0 | 0 | 2025 | 280 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Curitiba Norte - Pilarzinho, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Norte | 230 | 9697 | 0 | 0 | 2026 | 280 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Curitiba Norte - Pilarzinho, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Norte | 230 | 9697 | 0 | 0 | 2027 | 280 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Curitiba Norte - Pilarzinho, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Norte | 230 | 9697 | 0 | 0 | 2028/2029 | 280 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Curitiba Norte - Pilarzinho, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Curitiba Norte | 230 | 9697 | 0 | 0 | > 2029 | 280 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Curitiba Norte - Pilarzinho, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Umuarama Sul | 230 | 9725 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Umuarama Sul na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Umuarama Sul | 230 | 9725 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Umuarama Sul na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Umuarama Sul | 230 | 9725 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Umuarama Sul na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Umuarama Sul | 230 | 9725 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Umuarama Sul na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Umuarama Sul | 230 | 9725 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Umuarama Sul na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Cerro Chato | 230 | 9731 | 0 | 0 | 2025 | 225 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, nas cargas máxima diurna de verão e mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cerro Chato | 230 | 9731 | 0 | 0 | 2026 | 225 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga máxima diurna de verão e mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cerro Chato | 230 | 9731 | 0 | 0 | 2027 | 225 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga máxima diurna de verão e mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cerro Chato | 230 | 9731 | 0 | 0 | 2028/2029 | 225 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga máxima diurna de verão e mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cerro Chato | 230 | 9731 | 0 | 0 | > 2029 | 225 | Sobrecarga na LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 2, na contingência da LT 230 kV Cerro Chato - Livramento 3, na carga máxima diurna de verão e mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 525 | 9738 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 525 | 9738 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 525 | 9738 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 525 | 9738 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 525 | 9738 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Abdon Batista | 230 | 9739 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Abdon Batista | 230 | 9739 | 0 | 0 | 2026 | 400 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Abdon Batista | 230 | 9739 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Abdon Batista | 230 | 9739 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | SC | Abdon Batista | 230 | 9739 | 0 | 0 | > 2029 | 400 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Abdon Batista, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Campos Novos, Barra Grande, Garibaldi e São Roque, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem.
Sul | RS | Scharlau 2 | 230 | 9780 | 0 | 0 | 2025 | 830 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C2, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Scharlau 2 | 230 | 9780 | 0 | 0 | 2026 | 830 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C2, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Scharlau 2 | 230 | 9780 | 0 | 0 | 2027 | 830 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C2, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Scharlau 2 | 230 | 9780 | 0 | 0 | 2028/2029 | 830 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C2, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Scharlau 2 | 230 | 9780 | 0 | 0 | > 2029 | 830 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C2, na contingência da LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Lajeado 3 | 230 | 9783 | 0 | 0 | 2025 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeao 3 C1, na contingência da LT 230 kV Garibaldi 1 - Lajeado 3, na carga mínima durna de inverno | -
Sul | RS | Lajeado 3 | 230 | 9783 | 0 | 0 | 2026 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeao 3 C1, na contingência da LT 230 kV Garibaldi 1 - Lajeado 3, na carga mínima durna de inverno | -
Sul | RS | Lajeado 3 | 230 | 9783 | 0 | 0 | 2027 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeao 3 C1, na contingência da LT 230 kV Garibaldi 1 - Lajeado 3, na carga mínima durna de inverno | -
Sul | RS | Lajeado 3 | 230 | 9783 | 0 | 0 | 2028/2029 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeao 3 C1, na contingência da LT 230 kV Garibaldi 1 - Lajeado 3, na carga mínima durna de inverno | -
Sul | RS | Lajeado 3 | 230 | 9783 | 0 | 0 | > 2029 | 410 | Sobrecarga na LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeao 3 C1, na contingência da LT 230 kV Garibaldi 1 - Lajeado 3, na carga mínima durna de inverno | -
Sul | RS | Povo Novo | 525 | 9818 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Povo Novo | 525 | 9818 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Povo Novo | 525 | 9818 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Povo Novo | 525 | 9818 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Povo Novo | 525 | 9818 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenário analisados. | -
Sul | RS | Povo Novo | 230 | 9819 | 0 | 0 | 2025 | 1150 | Sobrecarga no ATR 2 525/230 kV Povo Novo, na contingência do ATR 1 525/230 kV Povo Novo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Povo Novo | 230 | 9819 | 0 | 0 | 2026 | 1150 | Sobrecarga no ATR 2 525/230 kV Povo Novo, na contingência do ATR 1 525/230 kV Povo Novo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Povo Novo | 230 | 9819 | 0 | 0 | 2027 | 1150 | Sobrecarga no ATR 2 525/230 kV Povo Novo, na contingência do ATR 1 525/230 kV Povo Novo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Povo Novo | 230 | 9819 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1150 | Sobrecarga no ATR 2 525/230 kV Povo Novo, na contingência do ATR 1 525/230 kV Povo Novo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Povo Novo | 230 | 9819 | 0 | 0 | > 2029 | 1150 | Sobrecarga no ATR 2 525/230 kV Povo Novo, na contingência do ATR 1 525/230 kV Povo Novo, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Marmeleiro 2 | 525 | 9820 | 0 | 0 | 2025 | 1850 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Marmeleiro 2 | 525 | 9820 | 0 | 0 | 2026 | 1850 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Marmeleiro 2 | 525 | 9820 | 0 | 0 | 2027 | 1850 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Marmeleiro 2 | 525 | 9820 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1850 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Marmeleiro 2 | 525 | 9820 | 0 | 0 | > 2029 | 1850 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Vitória do Palmar 2 | 525 | 9822 | 0 | 0 | 2025 | 1650 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Vitória do Palmar 2 | 525 | 9822 | 0 | 0 | 2026 | 1650 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Vitória do Palmar 2 | 525 | 9822 | 0 | 0 | 2027 | 1650 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Vitória do Palmar 2 | 525 | 9822 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1650 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Santa Vitória do Palmar 2 | 525 | 9822 | 0 | 0 | > 2029 | 1650 | Colapso de tensão nas regiões atendidas a partir de Marmeleiro 2 e Santa Vitória do Palmar 2, na contingência simples da LT 525 kV Marmeleiro – Povo Novo C1 ou C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Pinhalzinho 2 | 230 | 9840 | 0 | 0 | 2025 | 575 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Pinhalzinho 2 | 230 | 9840 | 0 | 0 | 2026 | 575 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Pinhalzinho 2 | 230 | 9840 | 0 | 0 | 2027 | 575 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Pinhalzinho 2 | 230 | 9840 | 0 | 0 | 2028/2029 | 575 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Pinhalzinho 2 | 230 | 9840 | 0 | 0 | > 2029 | 575 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Realeza Sul | 230 | 9890 | 0 | 0 | 2025 | 50 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Realeza Sul | 230 | 9890 | 0 | 0 | 2026 | 50 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Realeza Sul | 230 | 9890 | 0 | 0 | 2027 | 50 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Realeza Sul | 230 | 9890 | 0 | 0 | 2028/2029 | 50 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | -
Sul | PR | Realeza Sul | 230 | 9890 | 0 | 0 | > 2029 | 100 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Baixo Iguaçu - Cascavel Oeste, no patamar de carga mínima diurna de inverno. Cabe observar que a análise desse barramento considerou despachos elevados nas UHE Salto Osório e Baixo Iguaçu, devido a sensibilidade elevada dessas usinas no equipamento limitante da margem. | Incremento de margem proveniente das obras que formarão novos corredores de transmissão em 525 kV entre as SE Cascavel Oeste, Segredo e Abdon Batista 2, e entre as SE Curitiba Oeste - Abdon Batista 2.
Sul | PR | Andirá Leste | 230 | 9892 | 0 | 0 | 2025 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Andirá Leste, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Andirá Leste | 230 | 9892 | 0 | 0 | 2026 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Andirá Leste, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Andirá Leste | 230 | 9892 | 0 | 0 | 2027 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Andirá Leste, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Andirá Leste | 230 | 9892 | 0 | 0 | 2028/2029 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Andirá Leste, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Andirá Leste | 230 | 9892 | 0 | 0 | > 2029 | 360 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Andirá Leste, na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Osório 3 | 230 | 9901 | 0 | 0 | 2025 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Osório 3 | 230 | 9901 | 0 | 0 | 2026 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Osório 3 | 230 | 9901 | 0 | 0 | 2027 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Osório 3 | 230 | 9901 | 0 | 0 | 2028/2029 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Osório 3 | 230 | 9901 | 0 | 0 | > 2029 | 325 | Sobrecarga na LT 230 kV Osório 3 - Osório 2, na contingência da LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Vila Maria | 230 | 9920 | 0 | 0 | 2025 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte. Claro C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Vila Maria | 230 | 9920 | 0 | 0 | 2026 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte. Claro C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Vila Maria | 230 | 9920 | 0 | 0 | 2027 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte. Claro C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Vila Maria | 230 | 9920 | 0 | 0 | 2028/2029 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte. Claro C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Vila Maria | 230 | 9920 | 0 | 0 | > 2029 | 260 | Sobrecarga na LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte Claro C1, na contingência da LT 230 kV Nova Prata 2 – Monte. Claro C2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 525 | 9951 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2. na contingência da LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C1 ou C2, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 525 | 9951 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2. na contingência da LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C1 ou C2, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 525 | 9951 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2. na contingência da LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C1 ou C2, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 525 | 9951 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2. na contingência da LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C1 ou C2, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 525 | 9951 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Sobrecarga na LT 230 kV Presidente Médici – Candiota 2. na contingência da LT 525 kV Guaíba 3 – Candiota 2 C1 ou C2, em todos os cenários analisados. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 230 | 9952 | 0 | 0 | 2025 | 1050 | Sobrecarga no ATR 3 525/230 kV Candiota 2, na contingência do ATR 2 525/230 kV Candiota 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 230 | 9952 | 0 | 0 | 2026 | 1050 | Sobrecarga no ATR 3 525/230 kV Candiota 2, na contingência do ATR 2 525/230 kV Candiota 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 230 | 9952 | 0 | 0 | 2027 | 1050 | Sobrecarga no ATR 3 525/230 kV Candiota 2, na contingência do ATR 2 525/230 kV Candiota 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 230 | 9952 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1050 | Sobrecarga no ATR 3 525/230 kV Candiota 2, na contingência do ATR 2 525/230 kV Candiota 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Candiota 2 | 230 | 9952 | 0 | 0 | > 2029 | 1050 | Sobrecarga no ATR 3 525/230 kV Candiota 2, na contingência do ATR 2 525/230 kV Candiota 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Maçambará 3 | 230 | 9970 | 0 | 0 | 2025 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Maçambará 3 | 230 | 9970 | 0 | 0 | 2026 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Maçambará 3 | 230 | 9970 | 0 | 0 | 2027 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Maçambará 3 | 230 | 9970 | 0 | 0 | 2028/2029 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | Maçambará 3 | 230 | 9970 | 0 | 0 | > 2029 | 825 | Sobrecarga na LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C1, na contingência da LT 230 kV Maçambará - Maçambará 3 C2, na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Klabin Celulose | 230 | 9988 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Figueira - Mauá, na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Mauá, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Klabin Celulose | 230 | 9988 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Figueira - Mauá, na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Mauá, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Klabin Celulose | 230 | 9988 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Figueira - Mauá, na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Mauá, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Klabin Celulose | 230 | 9988 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Figueira - Mauá, na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Mauá ou sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Klabin Celulose | 230 | 9988 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga na LT 230 kV Figueira - Mauá, na contingência da LT 230 kV Jaguariaíva - Mauá ou sobrecarga em condição normal de operação na LT 230 kV Jaguariaíva - Itararé, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Sarandi | 525 | 10000 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Sarandi, na contingência de uma das unidades, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 525 | 10000 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Sarandi, na contingência de uma das unidades, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 525 | 10000 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Sarandi, na contingência de uma das unidades, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 525 | 10000 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Sarandi, na contingência de uma das unidades, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Sarandi | 525 | 10000 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Sarandi, na contingência de uma das unidades, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Londrina Sul | 230 | 10001 | 0 | 0 | 2025 | 475 | Sobrecarga em condição normal de operação, na LT 230 kV Londrina (CGT ESUL) - Londrina Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Londrina Sul | 230 | 10001 | 0 | 0 | 2026 | 475 | Sobrecarga em condição normal de operação, na LT 230 kV Londrina (CGT ESUL) - Londrina Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Londrina Sul | 230 | 10001 | 0 | 0 | 2027 | 475 | Sobrecarga em condição normal de operação, na LT 230 kV Londrina (CGT ESUL) - Londrina Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Londrina Sul | 230 | 10001 | 0 | 0 | 2028/2029 | 475 | Sobrecarga em condição normal de operação, na LT 230 kV Londrina (CGT ESUL) - Londrina Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Londrina Sul | 230 | 10001 | 0 | 0 | > 2029 | 475 | Sobrecarga em condição normal de operação, na LT 230 kV Londrina (CGT ESUL) - Londrina Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Paranavaí Norte | 230 | 10003 | 0 | 0 | 2025 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte remanescente na contingência do outro circuito, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Paranavaí Norte | 230 | 10003 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte remanescente na contingência do outro circuito, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Paranavaí Norte | 230 | 10003 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte remanescente na contingência do outro circuito, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Paranavaí Norte | 230 | 10003 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte remanescente na contingência do outro circuito, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Paranavaí Norte | 230 | 10003 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga na LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte remanescente na contingência do outro circuito, nos patamares de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Medianeira Norte | 230 | 10005 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Medianeira Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga diurna máxima de verão. | -
Sul | PR | Medianeira Norte | 230 | 10005 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Medianeira Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga diurna máxima de verão. | -
Sul | PR | Medianeira Norte | 230 | 10005 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Medianeira Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga diurna máxima de verão. | -
Sul | PR | Medianeira Norte | 230 | 10005 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Medianeira Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga diurna máxima de verão. | -
Sul | PR | Medianeira Norte | 230 | 10005 | 0 | 0 | > 2029 | 450 | Sobrecarga no transformador 230/138 kV da SE Medianeira Norte na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga diurna máxima de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 525 | 10008 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 525 | 10008 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 525 | 10008 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 525 | 10008 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 525 | 10008 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 230 | 10009 | 0 | 0 | 2025 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 230 | 10009 | 0 | 0 | 2026 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 230 | 10009 | 0 | 0 | 2027 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 230 | 10009 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Ponta Grossa | 230 | 10009 | 0 | 0 | > 2029 | 1200 | Sobrecarga na LT 230 kV Ponta Grossa Norte - Ponta Grossa Sul na contingência da LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, no patamar de carga máxima diurna de verão. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 525 | 10055 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | Subestação considerada a partir de setembro de 2025.
Sul | SC | Joinville Sul | 525 | 10055 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 525 | 10055 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 525 | 10055 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 525 | 10055 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 230 | 10056 | 0 | 0 | 2025 | 1550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul – Joinville Norte C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | Subestação considerada a partir de setembro de 2025.
Sul | SC | Joinville Sul | 230 | 10056 | 0 | 0 | 2026 | 1550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul – Joinville Norte C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 230 | 10056 | 0 | 0 | 2027 | 1550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul – Joinville Norte C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 230 | 10056 | 0 | 0 | 2028/2029 | 1550 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul – Joinville Norte C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Joinville Sul | 230 | 10056 | 0 | 0 | > 2029 | 1700 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville – Joinville Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga máxima diurna de verão. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | SC | Itajaí 2 | 525 | 10069 | 0 | 0 | 2025 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | Obra considerada a partir de setembro de 2025.
Sul | SC | Itajaí 2 | 525 | 10069 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Itajaí 2 | 525 | 10069 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Itajaí 2 | 525 | 10069 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Itajaí 2 | 525 | 10069 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Itajaí 2 | 230 | 10070 | 0 | 0 | 2025 | 850 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Itajaí 2 | 230 | 10070 | 0 | 0 | 2026 | 850 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Itajaí 2 | 230 | 10070 | 0 | 0 | 2027 | 850 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Itajaí 2 | 230 | 10070 | 0 | 0 | 2028/2029 | 850 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Itajaí 2 | 230 | 10070 | 0 | 0 | > 2029 | 850 | Sobrecarga no TR-3 230/138 kV da SE Itajaí, na contingência de um dos transformadores paralelos, na carga máxima diurna de verão. | O TR-3 230/138 kV da SE Itajaí não possui capacidade de emergência de curto duração.
Sul | SC | Gaspar 2 | 525 | 10081 | 0 | 0 | 2025 | 1750 | Sobrecarga na LT 230 kV Blumenau – Joinville, na contingência da LT 230 kV Blumenau – Joinville Norte, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 525 | 10081 | 0 | 0 | 2026 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs 525/230 kV Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Gaspar 2 | 525 | 10081 | 0 | 0 | 2027 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 525 | 10081 | 0 | 0 | 2028/2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Gaspar 2 | 525 | 10081 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Sul | SC | Jaraguá do Sul | 230 | 10087 | 0 | 0 | 2025 | 425 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul - Jaraguá do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | Subestação considerada a partir de setembro de 2025.
Sul | SC | Jaraguá do Sul | 230 | 10087 | 0 | 0 | 2026 | 425 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul - Jaraguá do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jaraguá do Sul | 230 | 10087 | 0 | 0 | 2027 | 425 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul - Jaraguá do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jaraguá do Sul | 230 | 10087 | 0 | 0 | 2028/2029 | 425 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul - Jaraguá do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Jaraguá do Sul | 230 | 10087 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Joinville Sul - Jaraguá do Sul C1 e C2, na contingência de um dos circuitos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Sul | SC | Indaial | 230 | 10094 | 0 | 0 | 2025 | 400 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Indaial | 230 | 10094 | 0 | 0 | 2026 | 700 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2026 reflete a entrada das novas SEs Itajaí 2, Joinville Sul e demais obras associadas.
Sul | SC | Indaial | 230 | 10094 | 0 | 0 | 2027 | 700 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Indaial | 230 | 10094 | 0 | 0 | 2028/2029 | 700 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Indaial | 230 | 10094 | 0 | 0 | > 2029 | 800 | Sobrecarga no circuito remanescente da LT 230 kV Indaial – Gaspar 2 C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos paralelos, na carga mínima diurna de inverno. | O acréscimo de margem em 2029 reflete a representação da futura SE Abdon Batista 2 525 kV e linhas associadas, a ser outorgada.
Centro-Oeste | MS | Dourados 2 | 230 | 10101 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados 2 | 230 | 10101 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados 2 | 230 | 10101 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados 2 | 230 | 10101 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Centro-Oeste | MS | Dourados 2 | 230 | 10101 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | PR | União da Vitória Norte | 230 | 10134 | 0 | 0 | 2025 | 650 | Sobrecarga na LT 230 kV Areia – União da Vitória, na contingência da LT 230 kV União da Vitória – São Mateus do Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno e máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | União da Vitória Norte | 230 | 10134 | 0 | 0 | 2026 | 650 | Sobrecarga na LT 230 kV Areia – União da Vitória, na contingência da LT 230 kV União da Vitória – São Mateus do Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno e máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | União da Vitória Norte | 230 | 10134 | 0 | 0 | 2027 | 650 | Sobrecarga na LT 230 kV Areia – União da Vitória, na contingência da LT 230 kV União da Vitória – São Mateus do Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno e máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | União da Vitória Norte | 230 | 10134 | 0 | 0 | 2028/2029 | 650 | Sobrecarga na LT 230 kV Areia – União da Vitória, na contingência da LT 230 kV União da Vitória – São Mateus do Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno e máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | União da Vitória Norte | 230 | 10134 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Sobrecarga na LT 230 kV Areia – União da Vitória, na contingência da LT 230 kV União da Vitória – São Mateus do Sul, nos patamares de carga mínima diurna de inverno e máxima diurna de verão. | -
Sul | PR | Guarapuava Oeste | 230 | 10136 | 0 | 0 | 2025 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C1, na contingência da LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C2 nos patamares de carga máxima diurna de verão ou mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Guarapuava Oeste | 230 | 10136 | 0 | 0 | 2026 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C1, na contingência da LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C2 nos patamares de carga máxima diurna de verão ou mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Guarapuava Oeste | 230 | 10136 | 0 | 0 | 2027 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C1, na contingência da LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C2 nos patamares de carga máxima diurna de verão ou mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Guarapuava Oeste | 230 | 10136 | 0 | 0 | 2028/2029 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C1, na contingência da LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C2 nos patamares de carga máxima diurna de verão ou mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Guarapuava Oeste | 230 | 10136 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga na LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C1, na contingência da LT 230 kV Guarapuava Oeste – Areia C2 nos patamares de carga máxima diurna de verão ou mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Castro Norte | 230 | 10138 | 0 | 0 | 2025 | 270 | Sobrecarga no transformador remanescete 230/138 kV da SE Castro Norte, na contingência de um das unidades, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Castro Norte | 230 | 10138 | 0 | 0 | 2026 | 270 | Sobrecarga no transformador remanescete 230/138 kV da SE Castro Norte, na contingência de um das unidades, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Castro Norte | 230 | 10138 | 0 | 0 | 2027 | 270 | Sobrecarga no transformador remanescete 230/138 kV da SE Castro Norte, na contingência de um das unidades, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Castro Norte | 230 | 10138 | 0 | 0 | 2028/2029 | 270 | Sobrecarga no transformador remanescete 230/138 kV da SE Castro Norte, na contingência de um das unidades, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Castro Norte | 230 | 10138 | 0 | 0 | > 2029 | 270 | Sobrecarga no transformador remanescete 230/138 kV da SE Castro Norte, na contingência de um das unidades, no patamar de carga máxima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Irati Norte | 230 | 10140 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C1, na contingência da LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Irati Norte | 230 | 10140 | 0 | 0 | 2026 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C1, na contingência da LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Irati Norte | 230 | 10140 | 0 | 0 | 2027 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C1, na contingência da LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Irati Norte | 230 | 10140 | 0 | 0 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C1, na contingência da LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | PR | Irati Norte | 230 | 10140 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Sobrecarga na LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C1, na contingência da LT 230 kV Irati – Ponta Grossa C2, no patamar de carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itá | 230 | 10212 | 0 | 0 | 2025 | 475 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itá | 230 | 10212 | 0 | 0 | 2026 | 475 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itá | 230 | 10212 | 0 | 0 | 2027 | 475 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itá | 230 | 10212 | 0 | 0 | 2028/2029 | 475 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Itá | 230 | 10212 | 0 | 0 | > 2029 | 475 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Chapecoense | 230 | 10213 | 0 | 0 | 2027 | 650 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Chapecoense | 230 | 10213 | 0 | 0 | 2028/2029 | 650 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | SC | Chapecoense | 230 | 10213 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Itá, na contingência de uma das unidades, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cruz Alta 2 | 230 | 10218 | 0 | 0 | 2025 | 430 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Passo Real, na contingência da LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cruz Alta 2 | 230 | 10218 | 0 | 0 | 2026 | 430 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Passo Real, na contingência da LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cruz Alta 2 | 230 | 10218 | 0 | 0 | 2027 | 430 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Passo Real, na contingência da LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cruz Alta 2 | 230 | 10218 | 0 | 0 | 2028/2029 | 430 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Passo Real, na contingência da LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Sul | RS | Cruz Alta 2 | 230 | 10218 | 0 | 0 | > 2029 | 430 | Sobrecarga na LT 230 kV Cruz Alta 2 – Passo Real, na contingência da LT 230 kV Cruz Alta 2 – Ijuí 2, na carga mínima diurna de inverno. | -
Centro-Oeste | MS | Iguatemi 2 | 230 | 10258 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Iguatemi - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sul | SC | Abdon Batista 2 | 525 | 10268 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | Nova subestação a ser licitada representada apenas em 2029.
Sul | RS | Charqueadas 3 | 230 | 10276 | 0 | 0 | 2025 | 570 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas 3, na contingência da LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas 3 | 230 | 10276 | 0 | 0 | 2026 | 570 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas 3, na contingência da LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas 3 | 230 | 10276 | 0 | 0 | 2027 | 570 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas 3, na contingência da LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas 3 | 230 | 10276 | 0 | 0 | 2028/2029 | 570 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas 3, na contingência da LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Charqueadas 3 | 230 | 10276 | 0 | 0 | > 2029 | 570 | Sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas 3, na contingência da LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, na carga mínima diurna de inverno | -
Sul | RS | Ivoti 2 | 230 | 10298 | 0 | 0 | > 2029 | 725 | Sobrecarga na LT 230 kV Ivoti 2 - Campo Bom C2, na contingência da LT 230 kV Ivoti 2 - Campo Bom C1, e sobrecarga na LT 230 kV Ivoti 2 - Campo Bom C1, na contingência da LT 230 kV Ivoti 2 - Campo Bom C2, ambas na carga máxima diurna de verão. | -
Sul | RS | São Sebastião do Caí 2 | 230 | 10307 | 0 | 0 | > 2029 | 880 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, na contingência da LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, e sobrecarga na LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, na contingência da LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, ambas na carg | -
Sul | PR | Curitiba Oeste | 525 | 10485 | 0 | 0 | > 2029 | 2000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. | -
Nordeste | MA | Caxias II | 230 | 44118 | 0 | 0 | 2025 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Caxias II - Teresina II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Caxias II | 230 | 44118 | 0 | 0 | 2026 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Caxias II - Teresina II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Caxias II | 230 | 44118 | 0 | 0 | 2027 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Caxias II - Teresina II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Caxias II | 230 | 44118 | 0 | 0 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Caxias II - Teresina II (Cenário 3). | Margem limitada em função dos problemas verificados em 2029.
Nordeste | MA | Caxias II | 230 | 44118 | 0 | 0 | > 2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, na contingência da LT 230 kV Caxias II - Teresina II (Cenário 3). | Entrada da LT 230 kV Caxias II - Teresina II
Nordeste | BA | Olindina | 230 | 44155 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 230 | 44155 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04L2) na contingência da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus (04F3) (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 230 | 44155 | 0 | 0 | 2027 | 135 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 230 | 44155 | 0 | 0 | 2028/2029 | 135 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Olindina | 230 | 44155 | 0 | 0 | > 2029 | 135 | Sobrecarga no circuito remanescente da contingência da LT 230 kV Olindina - Alagoinhas II C1 ou C2 (Cenário 1) | -
Sudeste | RJ | GNA II | 500 | 44328 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | GNA II | 500 | 44328 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV Terminal Rio – Lagos C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | GNA II | 500 | 44328 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Risco de sobrecarga no circuito remanescente da perda simples da LT 500 kV GNA II – Campos 2 C1 ou C2, considerando o incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | No cálculo da margem desse barramento foi considerada a UTE Marlim Azul (565 MW) conectada à SE Lagos 500 kV, e a UTE GNA I conectada de forma radial à SE Campos 2 500 kV, através do transformador 500/345 kV de 1.500 MVA na SE GNA e com os dois circuitos
Sudeste | RJ | Sete Pontes | 345 | 44358 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Sete Pontes | 345 | 44358 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Sete Pontes | 345 | 44358 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Sete Pontes | 345 | 44358 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Sete Pontes | 345 | 44358 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | MG | Serra das Almas II | 500 | 44504 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2 e TR 500/345 kV de Presidente Juscelino. Sobrecarga em situações de contingência simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Jaguara - Luis Carlos Barreto, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Serra das Almas II | 500 | 44504 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, TR 500/345 kV da SE Presidente Juscelino e LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6 C1. Sobrecarga em situações de contingência simples na LT 500 kV Paracatu 4 - Emborcação C1, na LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, na LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, além de outras LTs de 500 e 345 kV de MG. | -
Sudeste | MG | Serra das Almas II | 500 | 44504 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Serra das Almas II | 500 | 44504 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Nordeste | PI | Marangatu | 230 | 44609 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Marangatu | 230 | 44609 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Marangatu | 230 | 44609 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Marangatu | 230 | 44609 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Sobrecarga em Ibiapina - Piripiri C1 quando da contingência de Ibiapina - Marangatu C2 (Cenário 1) Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Marangatu | 230 | 44609 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PE | Mata Norte | 230 | 44629 | 0 | 0 | 2025 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Mata Norte | 230 | 44629 | 0 | 0 | 2026 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Mata Norte | 230 | 44629 | 0 | 0 | 2027 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Mata Norte | 230 | 44629 | 0 | 0 | 2028/2029 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Margem limitada pelo ano de 2029.
Nordeste | PE | Mata Norte | 230 | 44629 | 0 | 0 | > 2029 | 220 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | MA | Açailândia | 230 | 44636 | 0 | 0 | 2026 | 550 | Sobrecarga no AT remanescente, na contingência de um dos dois AT 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Açailândia | 230 | 44636 | 0 | 0 | 2027 | 550 | Sobrecarga no AT remanescente, na contingência de um dos dois AT 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Açailândia | 230 | 44636 | 0 | 0 | 2028/2029 | 550 | Sobrecarga no AT remanescente, na contingência de um dos dois AT 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 3). | -
Nordeste | MA | Açailândia | 230 | 44636 | 0 | 0 | > 2029 | 550 | Sobrecarga no AT remanescente, na contingência de um dos dois AT 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 3). | -
Norte | PA | Dom Eliseu II | 230 | 44638 | 0 | 0 | 2026 | 500 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 2). | -
Norte | PA | Dom Eliseu II | 230 | 44638 | 0 | 0 | 2027 | 500 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 2). | -
Norte | PA | Dom Eliseu II | 230 | 44638 | 0 | 0 | 2028/2029 | 500 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 2). | -
Norte | PA | Dom Eliseu II | 230 | 44638 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga no AT remanescente na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Açailândia (Cenário 2). | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 500 | 44640 | 0 | 0 | 2025 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 500 | 44640 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 500 | 44640 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 500 | 44640 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 500 | 44640 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 230 | 44641 | 0 | 0 | 2026 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 230 | 44641 | 0 | 0 | 2027 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 230 | 44641 | 0 | 0 | 2028/2029 | 450 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas (Cenário 1). Colapso de tensão na região de Buritirama, na contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1). | -
Nordeste | MA | Santa Luzia III | 230 | 44641 | 0 | 0 | > 2029 | 650 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | RN | Simplice | 230 | 44705 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Simplice | 230 | 44705 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Simplice | 230 | 44705 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Simplice | 230 | 44705 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II. Sobrecarga em condição normal de operação nas LTs 230 kV Campina Grande II - Paraíso C1 e C2. Sobr | -
Nordeste | RN | Simplice | 230 | 44705 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). Sobrecarga em condição normal de operação | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Norte | AP | Macapá III | 230 | 44781 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá III | 230 | 44781 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá III | 230 | 44781 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá III | 230 | 44781 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS da LT 500 kV Itacaiúnas – Colinas C1 (Cenário 3). | -
Norte | AP | Macapá III | 230 | 44781 | 0 | 0 | > 2029 | 600 | Sobrecarga nos autotransformadores remanescentes quando da contingência de um dos ATs da SE Jurupari 500/230 kV (Cenário 3). | -
Sudeste | MG | São João do Paraíso | 500 | 44941 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Nordeste | BA | Campo Formoso II | 500 | 44945 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Barra II | 500 | 44946 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1). | -
Nordeste | BA | Correntina | 500 | 44947 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | CE | Crateús | 500 | 45016 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | Teresina IV | 500 | 45018 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | São João do Piauí II | 500 | 45019 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | CE | Morada Nova | 500 | 45020 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | CE | Morada Nova | 230 | 45021 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PB | Pilões III | 230 | 45022 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Bom Nome II | 500 | 45025 | 0 | 0 | > 2029 | 300 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PE | Bom Nome II | 230 | 45026 | 0 | 0 | > 2029 | 85 | Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de um dos ATs 500/230 kV da SE Bom Nome II (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | AL | Zebu III | 500 | 45028 | 0 | 0 | > 2029 | 340 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | AL | Zebu III | 230 | 45029 | 0 | 0 | > 2029 | 340 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | BA | Jussiape | 500 | 45031 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na contingência da LT 500 kV Pirapora 2 – Presidente Juscelino ou da LT 500 kV Janaúba 3 – Pirapora 2. | -
Nordeste | PB | Riachão II | 230 | 45086 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Riachão II | 230 | 45086 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Riachão II | 230 | 45086 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Riachão II | 230 | 45086 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba ou Açu III - Milagres II (Cenário 1). | -
Nordeste | PB | Riachão II | 230 | 45086 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). | Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
Nordeste | PI | VEA II | 500 | 45107 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | VEA II | 500 | 45107 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | VEA II | 500 | 45107 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | VEA II | 500 | 45107 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Parnaíba III quando da contingência da LT 500 kV Parnaíba III – Bacabeira C1 ou C2, ou da LT 500 kV Parnaíba III – Tianguá II C1 ou da LT 500 kV Parnaíba III – Acaraú III C1 (Cenário 1). Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | VEA II | 500 | 45107 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência da LT 500 kV Açu III - Milagres II ou de uma das LTs 500 kV Campina Grande III - Ceará Mirim II (Cenário 1) | -
Sudeste | MG | Coletora Várzea da Palma | 345 | 45710 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1, LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2, LT 345 kV Betim 6 - Barreiro 1 e LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1. | -
Sudeste | MG | Coletora Várzea da Palma | 345 | 45710 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em regime normal de operação no TR 500/345 kV de Santos Dumont 2 e nas LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas C1 e C2. Sobrecarga em situações de contingências simples nas LT 500 kV Jaguara - Estreito C1 e LT 345 kV Ouro Preto 2 - Itabirito 2. | -
Sudeste | SP | Estância | 440 | 45919 | 0 | 0 | > 2029 | 1500 | Sobrecarga inadmissível na LT 440 kV Salto - Estância na contingência da LT 440 kV Bauru - Estância. | -
Nordeste | PI | Lins | 500 | 45989 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | PI | Sol de Itaueira | 500 | 46116 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) | -
Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | 230 | 46145 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | 230 | 46145 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | 230 | 46145 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | 230 | 46145 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | 230 | 46145 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3) | -
Sudeste | RJ | Porto do Açu | 345 | 46206 | 0 | 0 | 2025 | 0 | - | -
Sudeste | RJ | Porto do Açu | 345 | 46206 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Porto do Açu | 345 | 46206 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Porto do Açu | 345 | 46206 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Sudeste | RJ | Porto do Açu | 345 | 46206 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos. | -
Nordeste | BA | Ipupiara | 500 | 46242 | 0 | 0 | 2025 | 0 | - | -
Nordeste | BA | Ipupiara | 500 | 46242 | 0 | 0 | 2026 | 0 | - | -
Nordeste | BA | Ipupiara | 500 | 46242 | 0 | 0 | 2027 | 0 | - | -
Nordeste | BA | Ipupiara | 500 | 46242 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | - | -
Nordeste | BA | Ipupiara | 500 | 46242 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação no BCS das LTs 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas C2 e C5 (Cenário 3). | -
Sudeste | RJ | Comperj | 345 | 46537 | 0 | 0 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Comperj | 345 | 46537 | 0 | 0 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Comperj | 345 | 46537 | 0 | 0 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Comperj | 345 | 46537 | 0 | 0 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | RJ | Comperj | 345 | 46537 | 0 | 0 | > 2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. | -
Sudeste | SP | Scala | 230 | 47385 | 0 | 0 | 2025 | 300 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala em reigme normal. | Barramento do Consumidor Livre a ser transferido para a Transmissora
Sudeste | SP | Scala | 230 | 47385 | 0 | 0 | 2026 | 350 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala em reigme normal. | Barramento do Consumidor Livre a ser transferido para a Transmissora
Sudeste | SP | Scala | 230 | 47385 | 0 | 0 | 2027 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala em reigme normal. | Barramento do Consumidor Livre a ser transferido para a Transmissora
Sudeste | SP | Scala | 230 | 47385 | 0 | 0 | 2028/2029 | 400 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Scala em reigme normal. | Barramento do Consumidor Livre a ser transferido para a Transmissora
Sudeste | SP | Scala | 230 | 47385 | 0 | 0 | > 2029 | 500 | Sobrecarga inadmissível na LT 230 kV Anhanguera - Edgard de Souza C2 na contingência da LT 230 kV Scala - Edgard de Souza C1. | Barramento do Consumidor Livre a ser transferido para a Transmissora
Sudeste | SP | Ilha Solteira | 440 | 538 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Ilha Solteira | 440 | 538 | 0 | 0 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Ilha Solteira | 440 | 538 | 0 | 0 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Ilha Solteira | 440 | 538 | 0 | 0 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -
Sudeste | SP | Ilha Solteira | 440 | 538 | 0 | 0 | > 2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Dourados - Guaíra, em regime normal, na carga mínima diurna de inverno e verão | -